附件2

2019年深圳技能大赛——配网电缆附件制作职业技能竞赛

技

术

文

件

2019年8月

一、竞赛项目、标准、方式及内容

（一）竞赛项目

电气设备安装工（配网电缆附件制作）。

（二）竞赛标准

参照国家安监部门对特种作业操作证电力电缆作业考核标准，结合企业及行业实际情况，适当增加新知识、新技术、新设备、新技能等相关内容，由组委会统一组织专家制定。

（三）竞赛方式

本次竞赛包括初赛和决赛两个部分。

1.初赛为理论知识竞赛，由组委会组织专家参照竞赛标准命题，使用计算机理论闯关系统上机考核，现场计算机自动判分。第一关为基础知识，时间为30分钟；第二关为专业知识，时间为30分钟。两关均实行百分制，60分为合格，第一关合格方可进入第二关。最终以第二关成绩作为初赛成绩由高到低进行排名，取前60名选手进入决赛。

2.决赛为实际操作竞赛，由组委会组织专家参照竞赛标准命题，并于报名截止后公布赛题。决赛当日选手按赛场提供的任务书完成配网电缆附件制作，时间为150分钟。决赛成绩由现场制作和赛后解剖两部分构成，均为百分制，其中现场制作占决赛成绩20%,赛后解剖占决赛成绩80%。

（四）竞赛内容

1.理论知识竞赛考核大纲如表1所示。

表1 理论知识竞赛考核大纲

| 竞赛范围 |  | 竞赛内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础 知识 | 安全基本知识 | - 电气安全工作管理：包括安全生产法律、法规、方针；电气作业人员的安全职责；电气作业安全的技术措施和组织措施；二次系统上工作的安全措施。 - 触电事故及现场救护：电流对人体的伤害；触电事故种类及发生规律；触电急救方法及注意事项。 - 电气防火：原因、气防火的措施、灭火。 - 有限空间安全作业风险辨识、规程 |
|  | 安全技术基础知识 | - 电工基础知识 - 仪表使用 - 安全用具与安全标识 - 电工工具及移动电气设备 |
| 专业 知识 | 安全技术专业知识 | - 电力系统基础知识 - 电力电缆基础知识，作用和特点，种类和结构，型号和应用场合，材料，绝缘理论。 - 电力电缆的敷设 - 电力电缆附件 - 电力电缆的运行与检修 |

- 2.实际操作竞赛考核大纲如表2所示。

表2  实际操作技能竞赛考核大纲

| 竞赛项目 | 竞赛内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 附件安装 | 1）电缆附件安装工器具的使用方法； 2）开线尺寸。电缆主绝缘的剥切。导线线芯和绝缘层的打磨。 3）10kV电缆中间接头安装，按照厂家提供的图纸步骤安装。 |  |

二、评分标准

（一）初赛理论知识竞赛评分标准

第一关为基础知识，题型为单选题，共50题，每题2分；第二关为专业知识，题型为单选题、多选题、判断题，单选题共30题，每题2分；多选题共10题，每题3分；判断题共10题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

（二）决赛实际操作竞赛评分标准

实际操作评分标准如表3、4所示。

表3  实际操作评分标准

| 表3：中间接头制作工艺评分表（现场部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项总分 | 评价标准 |  | 评分标准 （本项分值扣完为止） | 长端 |  |  | 短端 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 扣 减 分 |  | 本项 得分 | 扣减分 |  | 本项得分 |  |
| 1 | 施工准备 | 5 | 1.按工艺要求穿工作服着装。 |  | 1. 未按要求穿工作服或绝缘鞋或戴安全帽，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.考试前清点材料，是否齐全。 |  | 2. 未开箱检查电缆附件，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.工作过程中工器具材料不得乱仍乱放 |  | 3. 乱摆放工器具，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.工具、材料齐全、摆放整齐 |  | 4.考试 过程中借用工具材料，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.施工废料应及时清理。 |  | 5. 未将电缆附件废料放入垃圾桶，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开线尺寸 | 30 | 1.剥切电缆主绝缘，保留导体。 |  | 1.伤及线芯每相扣2-5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.严禁使用打磨过外半导电层、铜屏蔽层、导线线芯的砂带打磨绝缘层。 |  | 2.选用打磨过外半导电、铜屏蔽层导线、线芯等金属物体的砂带最后打磨绝缘层。每相扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. 标准尺寸 | 实际尺寸 | 3.对应每厂家图纸填写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外护套mm | 长端 mm | (1)外护套开线尺寸超过厂家工艺图纸要求±10mm以上，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短端 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢铠层 mm | 长端 mm | (2)钢铠层开线尺寸超过厂家工艺图纸要求±2mm以上，扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短端 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内护套 mm | 长端 mm | (3)内护套开线尺寸超过厂家工艺图纸要求±2mm以上，扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短端 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铜屏蔽 mm | 长端 mm | (4)铜屏蔽 开线尺寸超过厂家工艺图纸要求±2mm以上，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短端 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 半导电 mm | 长端 mm | (5)外半导电 开线尺寸超过厂家工艺图纸要求±2mm至±4mm，扣10分；±4mm及以上扣30分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短端 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主绝缘 mm | 长端 mm | (6)主绝缘层(线芯)开线尺寸超过厂家工艺要求±2mm以上，每相扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短端 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线芯 mm | 长端 mm | (7)线芯不平整超过±1mm。尺寸长度超过±1mm。 每相扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短端 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打磨线芯氧化层 |  | (8)未用砂纸打磨线芯，每相扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清洁防尘 | 15 | 1. 套入中间接头主体前先清洁电缆铜屏蔽层。 |  | 1. 套入中间接头主体前未清洁电缆铜屏蔽层，扣4分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.主体套入后需要采取密封防尘措施。 |  | 2. 冷缩主体套入后，冷缩主体未采取防尘措施，扣7分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.按照工艺要求清洁连接管内壁。 |  | 3. 未按要求清洁连接管内壁，扣4分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主体安装 | 30 | 1.按照正确工艺顺序压接连接管。 |  | 1.连接管压接顺序不正确，每相扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.清洁电缆主绝缘不。 |  | 2.未按照先主绝缘后半导电顺序清洁电缆，扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.未按照工艺要求在电缆绝缘部分均匀涂。 |  | 3.没有涂抹硅油扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.按照厂家工艺要求定位及收缩冷缩主体。 |  | 4.未按工艺要求（手套、保鲜膜）涂抹硅油，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.完成主体安装后应清洁溢出的多余硅油。 |  | 5.冷缩主体收缩后未清洁干净两端溢出的硅油，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 带材绕包 | 15 | 1.按照厂家工艺要求拉伸绕包带材； 2.按要求带材应按半搭叠方式绕包，搭接长度也应符合相关要求。 |  | 1. （半导电带、防水带等）带材未拉伸，拉伸不充分，扣1-10分。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. 未按半搭叠方式绕包，扣1-5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它 | 5 | 如发现其它不符合施工工艺要求的情况可酌情扣分。 |  | 其他不符合施工图纸要求的，酌情扣1-5分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 未 完成 | / | 如选手未在规定时间内完成中间接头组装，未完成部分将不得分 |  | 未完成的工艺步骤，将扣除对应模块的分数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场总得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表4：中间接头制作工艺评分表（解剖部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项总分 | 评价标准 | 评分标准（本项分值扣完为止） | 长端 |  | 短端 |  |
|  |  |  |  |  | 扣减分 | 本项得分 | 扣减分 | 本项得分 |
| 1 | 外 护套 | 2 | 1.按工艺要求对外护套打毛处理 | 1. 外护套未打毛，扣2分 |  |  |  |  |
| 2 | 钢铠与内护套 | 10 | 1.按照厂家工艺要求剥切钢铠与内护套，剥切过程不得伤及电缆内部结构。 2.按照厂家工艺要求对钢铠与内护套进行打磨（打毛）。 3.按照厂家要求安装钢铠连接地线。 | 1.未在恒力弹簧上绕包PVC带固定，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.未除去两端电缆铠装（连接地线接触部位）涂层或氧化层，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.锯电缆铠装时伤及（锯痕）内护套，扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.内护套未打毛，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.剥切内护套伤及（刀痕）铜屏蔽，扣1-4分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.未安装钢铠连接线，扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.切断铜屏蔽，扣10分。 |  |  |  |  |
| 3 | 铜屏蔽与铜网 | 5 | 1. 按照厂家工艺要求剥切、处理铜屏蔽。 2.对与铜网连接部分打磨处理。 3.按照厂家工艺要求安装、固定铜网。 | 1.铜屏蔽松散，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.未按施工图纸要求在恒力弹簧上绕包PVC带固定，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.恒力弹簧未箍紧铜网导致其松散，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.未按工艺要求打磨铜屏蔽层（铜网接触位置），扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.铜屏蔽断口存在尖刺未处理，扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.未安装铜网，扣5分。 |  |  |  |  |
| 4 | 主体安装 | 22 | 1.按照厂家工艺定位的要求在正确位置收缩主体，并确保主体搭接两侧电缆长度基本一致。 2.按照厂家工艺图纸要求绕包各种带材。 | 1.未按工艺图纸要求绕包中间接头主体两端位置的带材，扣5分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.漏包半导电带或防水带等带材，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.未按施工图纸要求去掉记号带，扣2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.冷缩主体两端口到各自半导电断口的搭接长度之差的绝对值>4mm时，扣10分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.主体内一侧应力锥未搭接上电缆半导电层，扣22分。 |  |  |  |  |
| 5 | 外半 导电 | 23 | 1.按照厂家工艺图纸要求剥切外半导电，对外半导电断口倒角处理。 2.外半导电处理后应符合电缆附件安装工艺的要求。 | 1.外半导电断口未按施工图纸要求倒角处理，10分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.半导电层断口打磨不平滑粗糙，扣1--4分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.半导电断口处理后存在尖角或缺口，扣5分，有翘起每相扣8分 。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.环切半导电伤及主绝缘有明显刀痕扣10分，存在轻微可修复刀痕每相扣3分，连续性刀痕扣20分。 |  |  |  |  |
| 6 | 主 绝缘 | 25 | 1.按照工艺要求对电缆绝缘打磨处理（最后应使用不低于#300砂带）。 2.按照厂家工艺图纸要求对绝缘末端倒角处理。 3. 主绝缘处理后应符合电缆附件安装工艺的要求。 | 1.主绝缘未打磨，扣5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.主绝缘表面处理粗糙，存在半导电微粒扣1-5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.主绝缘断口未按施工图纸要求倒角打磨，扣1-5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.主绝缘表面有非贯穿性刀痕，扣1-10分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5有严重贯穿性刀痕，扣25分。 |  |  |  |  |
| 7 | 连 接管 | 10 | 1.按照电缆附件工艺要求对连接管压接和处理，处理后应符合电缆附件安装工艺的要求。 2.按照厂家工艺图纸要求对连接管位置绕包半导电带。 | 1.未按施工图纸要求绕包半导电等带材，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.连接管压接痕迹不在同一直线上，扣2分；压痕离接线管两端的距离超过4-8mm时，扣3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.压接管有凸出毛刺未打磨光滑，每相扣1-4分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.绝缘表面有半导电带，扣10分；连接管松动，扣10分。 |  |  |  |  |
| 8 | 其它 | 3 | 如发现其它不符合施工工艺要求的情况可酌情扣分。 | 其他不符合施工图纸要求的，酌情扣1-3分。 |  |  |  |  |
| 9 | 未 完成 | / | 如考生未在规定时间内完成中间接头组装，未完成部分将不得分 | 未完成的工艺步骤，将扣除对应模块的分数。 |  |  |  |  |
| 解剖总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、成绩评定办法

（一）参赛选手的成绩评定由竞赛裁判组负责。

（二）初赛理论知识竞赛由计算机自动判分。

（三）决赛实际操作竞赛由现场裁判组依据参赛选手的实际操作情况按竞赛评分表集体评判、计分。

（四）参赛选手最终名次依据初赛理论知识竞赛和决赛实际操作竞赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名。其中初赛理论知识竞赛成绩占30%、决赛实际操作竞赛成绩占70%，参赛选手赛后综合成绩=理论成绩*30%+实操成绩*70%。当出现成绩相同时，以决赛实际操作竞赛成绩高者名次在前。

四、竞赛场地与设备

（一）竞赛场地

1.初赛理论知识竞赛赛场设在深圳市宝安区政丰南路2号深圳供电局电力训练学院。

2.决赛实际操作竞赛赛场设在深圳市宝安区政丰南路2号深圳供电局电力训练学院。

（二）竞赛设备

赛场提供：

- 8.7/15KV全冷缩中间接头（3*300mm2三芯电缆中间接头）一套（含说明书）；

- 电缆采用YJV22-3*300mm2长度约4米/两根；

- 铜连接管300mm2三只；

- 配电电源箱；

- 电缆安装固定架一副。

电缆附件安装工具由选手自带。

五、竞赛规则

（一）理论知识竞赛守则

1.参赛证由组委会于竞赛开始前统一核发。

2.参赛选手需提前20分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对号入座并将身份证和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。迟到20分钟不得入场，开赛20分钟后方可交卷离场。

3.参赛选手不能携带与竞赛相关的文件资料、手机等通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，否则将给予警告直至取消竞赛资格；

4.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

5.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止答题，有秩序地离开赛场。

（二）实际操作竞赛赛场守则

1.实际操作竞赛选手的工位由抽签决定，选手两人一组制作一套电缆附件，优先自由组合，如仍落单，由组委会抽签组合，选手服从抽签结果；

2.参赛选手需提前30分钟凭有效身份证和参赛证进入赛场，对竞赛工具设备进行检查并做好赛前准备；

3.开赛迟到30分钟以上者，按自动弃权处理;

4.在实际操作竞赛过程中，裁判应对每名参赛选手的各道工序认真记录，并填写评分表；

5.参赛选手应严格遵守赛场纪律，所有的通讯工具、摄像工具不得带入竞赛现场，对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏，所有中间接头安装工具均为自备，考试过程不得到处借用；

6.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩；

7.参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全；

8.比赛过程中如果出现安全事故，裁判员应立即中止竞赛。如查实事故责任属参赛选手，即取消参赛选手竞赛资格。

（三）赛场规则

1.各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件；

2.各赛场除现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场；

3.新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行；

4.各参赛队的领队、指导老师以及随行人员一律不得进入赛场；

5.参赛选手在竞赛期间未经组委会批准不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；

6.参赛选手不得将竞赛的相关情况资料私自公布；

7.参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按照规定以书面形式向监督仲裁组提出申诉。

（四）赛事安全要求

由于决赛实际操作竞赛涉及用电和使用较锋利的工具，组委会在决赛场地设置专门的安全防卫人员，负责竞赛期间安全事务。主要包括检查竞赛场地及其周围环境的安全防卫；制定紧急应对方案；督导竞赛场地用电等相关安全问题；分析和处理安全突发事件等工作。

赛场配备常用应急药品。

六、主要参考资料

（一）《电力安全工作规程》

（二）《电力电缆施工、运行与维护》

（三）《电力电缆运行及检修》

（四）《110kV及以下电力电缆常用附件安装实用手册》

七、本技术文件条款的最终解释权归2019年深圳技能大赛——配网电缆附件制作职业技能竞赛组织委员会所有。