深圳市人力资源和社会保障局
采购配电柜招标书
我局根据信息化工作需要，现将通过公开招标的方式采购1台UPS电源输入输出配电柜、4台配电列头柜和1台动力配电柜。招标需求列举如下，欢迎符合条件的供应商前来投标。
一、采购内容及具体需求
（一）本次采购的是1台UPS电源输入输出配电柜、4台配电列头柜和1台动力配电柜,如下。
	序号
	机房基本工程名称
	产品名称/规格/技术参数
	单位
	数量

	1
	UPS电源输出配电列头柜
	每套UPS电源单独配置输出配电柜（建议全部采用国际知名品牌开关）
	套
	1

	2
	配电列头柜
	详细划分配电区域，采用配电列头柜管理，列头柜内建议全部采用国际知名品牌开关2套50个回路，2套30个回路
	套
	4

	3
	动力配电柜
	机房内所有的动力设备及辅助设备单独管理，建议全部采用国际知名品牌开关30回路
	个
	1


（二）采购设备具体需求
投标人提供的UPS电源输入输出配电柜、配电列头柜和动力配电柜必须是机房专用产品。设备功能应符合以下要求： 
1. ▲低压配电柜、配电箱必须采用原厂出厂产品，配电柜内部器件建议选用国际知名品牌。UPS电源输出配电列头柜建议全部采用国际知名品牌开关，配电列头柜建议全部采用国际知名品牌开关2套50个回路、2套30个回路，动力配电柜建议全部采用国际知名品牌开关30回路。
2. ▲低压配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器。
3. ▲低压柜内配有监测仪表，能够实时检测和在柜面显示屏显示电流，电源电压，用功功率、无功功率、功率因数、谐波电流、等电气参数，并提供通用数据接口和通讯协议，能够将以上数据和告警信号传输到集中监控系统。
4. ▲设备机柜采用国际通用标准机柜，IP20防护等级。
5. 按IEC185标准。电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流比要求，其精度等级与负载应配合继电器仪表仪器的运行要求。
6. 配电柜内母排和内部连接电缆必须能够满足设计所要求的载流量，并留有安全余量；
7. 开关必须是符合计算机机房重要设备用电要求的型号。
8. 设备和仪器的金属构件表面除了加工装配面和电镀表面以外，都要进行防锈或喷涂处理。在装配前，对封闭结构的内表面也有必要喷涂或进行防锈处理，处理质量应符合SSPC标准；
9. 所有配电柜、配电箱要有断路器保护挡板。
10. 主断路器和联络断路器应具有过载长延时,短路短延时及接地故障跳闸装置。
11. 馈电断路器应具有过载长延时,短路短延时或瞬时和接地故障跳闸装置。
12. 电压浪涌抑制器,最大持续运行电压应大于最高运行线电压
13. 电压浪涌抑制器模块化结构，便于运行维护。
14. 电压浪涌抑制器要有动作记数指示，记录来波次数。
2、 供应商资质要求（如不符合，废标）
（一）投标人必须是具有相关经营范围、注册登记运营3年以上、有固定的办公运营场所、具有独立法人资格的单位（提供营业执照副本复印件并加盖公章）； 
（二）提供配电柜原厂授权书、厂家3年质保服务承诺函。
（三）本项目不接受联合体投标。
三、投标书编制要求
（一）投标人需提交投标文件正本1份副本3份，应使用A4型纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
（二）投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
（三）投标人编写的投标文件必须包括以下部分：
1.投标函（格式见附件1）；
2.法人代表授权书（格式见附件2）；
3.投标人资质证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件）；
4.法定代表人及授权代表身份证复印件；
5.报价；
6.提供本设备质保3年售后服务承诺书，投标设备原包装到货,协助相关单位设备完成对设备的安装、调试，保证设备正常运行；
7.设备具体要求偏离表；
投标人在投标文件中须按照设备的14项具体需求如实详细编写《设备具体要求偏离表》，不能简单填写‘符合’、‘满足’之类表述，必须在偏离表中对技术规格要求进行逐条响应，并应尽可能提供技术参数相应的证明资料，如生产厂商官方网站证明、产品功能界面截图、第三方出具的性能测试报告、彩页或证书等,评标委员会根据《设备要求偏离表》进行打分。如部分需求项未提供相关证明材料，评标小组对该项符合情况有疑问，评标小组有权不给分。
8.为便于评标小组评分的其它证明材料。
9投标人认为需要陈述的其他内容。
四、投标截止时间及开标时间地点
投标者请于2014年10月30日上午9:30前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章）送至深南中路新城大厦东座8楼809室，联系人：吴先生，电话：0755-25943056，不符合规定的标书不予受理。
定于10：00开标。由我局评标小组对照《评分标准》打分，分数最高者为候选中标单位。开标时，请投标人代表在现场等侯，如评标小组成员对投标文件有疑问，将现场进行质询，待评标结束后方可离开。
截至开标时，如出现不够三家及以上投标人有效参与投标的情况，本招标工作无效。无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。
五、投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
附件：
1.投标函
2.法定代表人授权书
3.评分标准
深圳市人力资源和社会保障局
2014年10月
附件1
投标函
深圳市人力资源和社会保障局：
对贵方发布的《采购配电柜招标书》，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、愿按招标文件的要求提供服务
2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
地    址：                       邮政编码：
电    话：                       传    真：
投标人全称：                    （公章）
授权代表（签名）：
日   期：
附件2
法定代表人授权书
深圳市人力资源和社会保障局：
现委派_________________参加贵方组织的__________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
附授权代表情况：
姓    名：             年龄：         性别：
身份证号：
职    务：             邮编：
通讯地址：
联系电话：
单位名称：（公章）       法人代表： （签章）
本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日
附件3
评分标准
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	一
	投标报价
（共30分）
	计算方法：
得分=[1－（Sn－Z）/ Z]×100×30  
其中：Z ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。Sn ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的投标报价。当价格分<0时，取0。
	30

	二
	技术方案
（共55分）
	投标人对本项目的产品需求的符合度，
全部满足具体需求1-4项，得30分，否则得0分。
每满足具体需求5-14项的1 项，得1分，最高得10分。
	40

	
	
	投标小组专家对投标人所投产品的技术先进性、市场占有率进行横向比较后评分。
3款产品中，每款进行横向比较，在5分内进行打分，然后相加。
	15

	三
	案例
（共15分）
	投标人2011年9月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）已经完成的机房工程项目业绩（项目中必须含有配电柜产品），需提供机房工程合同复印件，原件备查。每个案例3分，最高得15分。
	15


备注：评标小组各成员根据以上评分标准打分，然后取平均值。
