深圳市人力资源和社会保障局
采购机柜招标书
我局根据信息化工作需要，现将通过公开招标的方式机柜一批。招标需求列举如下，欢迎符合条件的供应商前来投标。
1、 采购内容及具体需求
产品清单如下。
	序号
	设备名称
	产品名称/规格/技术参数
	单位
	数量

	1
	网络机柜
	600×1200×2000mm
（承重托盘4个、机柜顶部风扇1
	套
	1

	2
	服务器机柜
	600×1200×2000mm

（承重托盘4个、机柜顶部风扇1）
	套
	26


（二）采购产品具体需求
投标人提供的机柜必须是机房专用产品，产品必须满足1-6项具体需求，否则作废标处理。
1. 服务器机柜和网络配线机柜规格要求: 尺寸（42U)。前后网孔门，4块50KG承重层板、4个万向底轮及水平调节脚，并柜组件，黑色。M6螺丝螺母50套。
2. 机柜的各项技术标准均符合ANSI/EIARS-310-D、GB/T3047.2-92标准;兼容19”国际标准、公制标准和ETSI标准
3. 采用内嵌式带把手安全门锁，能承受一定的撞击而不损坏，并可防锈、防潮等，门锁应能正常开启上万次。一锁一匙。
4. 机柜结构采用前后框+侧梁组装式结构，以增强机柜承重能力
5. 机柜与机柜之间可用螺钉连接，连接点位置合理，方便安装，机柜两侧面有粘贴密封条专用的凹槽，保障以后机柜可升级为冷通道系统。
6. 整体承重1600KG及以上。
7. 机柜应采用先进的技术，保证机柜良好的可靠性。框架上应设置合理的并柜，方便机柜连排并柜在一起。机柜支撑脚必须加胶垫与地面绝缘。
8. 门应具有较好的牢固性和闭合性。高密度前后网孔门，网孔区域及门板整体不变形；门边与框架接触位置应有发泡胶式减震条或防撞胶粒；后门可快速装卸。
9. 机柜网孔门的通风面积、通风率应大于等于75％，保证每个机柜的散热量达到5KW。
10. 脚部连接件采用插入式，使整体机柜更平稳、坚固，装拆更灵活，3孔为1U, 每个“U”的位置作丝印标记，方便安装设备。出厂要求前角规离门100mm，方便以后操作维护。可以适应不同安装深度。
11. 层板：材料采用2.0mm优质镀锌冷轧钢板或进口优质（SECC）。
12. 必须采用垂直理线槽，采用免工具卡接式安装，要求所有走线的边、角位置均为圆弧形，可调节上下位置；
13. 机柜表面处理：符合欧洲ROSH要求，达到国家无毒无害的喷涂标准；表面涂层满足：交变湿热IEC68-2-30、霉菌IEC68-2-10 标准的要求。
14. 柜体应设有可靠、牢固、防锈的接地铜片。保证机柜内任意两点之间的连接电阻应小于0.1Ω。
2、 供应商资质要求（如不符合，废标）
（一）投标人必须是具有相关经营范围、注册登记运营3年以上、有固定的办公运营场所、具有独立法人资格的单位（提供营业执照副本复印件并加盖公章）； 
（二）提供机柜原厂授权书、3质保服务承诺函。
（三）提供符合采购产品具体需求1-6项的证明材料
（四）本项目不接受联合体投标。
三、项目预算
本项目采购预算为16.146万元，报价超过该预算的标书无效。
四、投标书编制要求
（一）投标人需提交投标文件正本1份副本3份，应使用A4型纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
（二）投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
（三）投标人编写的投标文件必须包括以下部分：
1.投标函（格式见附件1）；
2.法人代表授权书（格式见附件2）；
3.投标人资质证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件）；
4.法定代表人及授权代表身份证复印件；
5.报价；
6.提供本设备质保3年售后服务承诺书，投标设备原包装到货,协助相关单位设备完成对设备的安装、调试，保证设备正常运行；
7.设备要求偏离表；
投标人在投标文件中须按照设备的14项具体需求如实详细填写《设备要求偏离表》，不能简单填写‘符合’、‘满足’之类表述，必须在偏离表中对技术规格要求进行逐条响应，并应尽可能提供技术参数相应的证明资料，如生产厂商官方网站证明、产品功能界面截图、第三方出具的性能测试报告、彩页或证书等,评标委员会根据《设备要求偏离表》进行打分。
8.为便于评标小组评分的证明材料。
9.投标人认为需要陈述的其他内容。
五、投标截止时间及开标时间地点
请投标人于2014年11月20日上午9:30前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章）送至深南中路新城大厦东座8楼809室，联系人：吴先生，电话：0755-25943056，不符合规定的标书不予受理。
定于10：00开标。由我局评标小组对照《评分标准》打分，分数最高者为候选中标单位。开标时，请投标人代表在现场等侯，如评标小组成员对投标文件有疑问，将现场进行质询，待评标结束后方可离开。
截至开标时，如出现少于三家投标人有效参与投标的情况，本招标工作无效。无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。
六、投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
附件：
1.投标函
2.法定代表人授权书
3.评分标准
深圳市人力资源和社会保障局
2014年11月
附件1
投标函
深圳市人力资源和社会保障局：
对贵方发布的《采购机柜招标书》，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：
1、愿按招标文件的要求提供服务
2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
地    址：                       邮政编码：
电    话：                       传    真：
投标人全称：                    （公章）
授权代表（签名）：
日   期：
附件2
法定代表人授权书
深圳市人力资源和社会保障局：
现委派_________________参加贵方组织的__________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。
附授权代表情况：
姓    名：             年龄：         性别：
身份证号：
职    务：             邮编：
通讯地址：
联系电话：
单位名称：（公章）       法人代表： （签章）
本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日
附件3
评分标准
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	一
	投标报价
（共40分）
	计算方法：
得分=[1－（Sn－Z）/ Z]×100×40  
其中：Z ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。Sn ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的投标报价。当价格分<0时，取0。
	40

	二
	技术方案
（共40分）
	投标人对本项目的产品具体需求的符合度，
每满足7-14项中的1项得5分，最高得40分。
（必须全部满足产品具体需求1-6项，否则作废标处理。）
	40

	四
	案例
（共20分）
	投标人2011年9月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）已经完成的机房工程项目业绩（项目中必须含有机柜产品），需提供机房工程合同复印件，原件备查。每个案例4分，最高得20分。
	20


备注：评标小组各成员根据以上评分标准打分，然后取平均值。
