 深圳市人力资源和社会保障局
人才园网络接入工程采购招标书
我局根据人才网网络接入市党政网络需要，现将通过公开招标的方式选择一家公司完成人才园机房通过光纤接入党政网络机房工程。招标需求列举如下，欢迎符合条件的公司前来投标。
一、工程内容及具体需求
（一）本工程主要工作内容包括:
1. 深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房---交通运输委26楼政府机房约2.2公里24芯室外单模光缆铺设；
2. 深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房---工商物价大厦27楼政府机房约3.5公里24芯室外单模光缆铺设；

3. 深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房36芯熔纤盘安装、交通运输委26楼政府机房24芯熔纤盘安装，工商物价大厦27楼政府机房24芯熔纤盘安装；

4. 深圳市人力资源和社会保障局人才园公大楼1楼机房、工商物价大厦27楼政府机房、交通运输委26楼政府机房光缆两端全熔接测试；

5. 深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房及交通运输委26楼政府机房各4台光电转换设备安装调试。
（二）项目建设工期：合同签订后20个工作日。
（三）工程具体需求
1.工程概述

本设计为深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房至深圳市交通运输委26楼政府机房24芯光缆敷设、人才园办公大楼1楼机房至深圳市工商物价大厦27楼政府机房24芯光缆敷设及网络接入工程一阶段设计。本工程光缆主要采用电信通信管道敷设方式，敷设24芯光缆2.2公里，其中租用电信通信管道1.8公里，敷设24芯光缆3.5公里，其中租用电信通信管道3.0公里。

首先，1条24芯光缆从深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房引出，主要沿红树林路、竹子林四路、深南大道电信通信管道敷设至深圳市交通运输委26楼政府机房，利用政府现有的党政专网平台设备接入党政内网平台；1条24芯光缆从深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房引出，主要沿红树林路、深南大道、农园路、香林路电信通信管道敷设至深圳市工商物价大厦27楼政府机房。按照通信光缆施工标准，深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房安装一个36芯熔纤盘、深圳市交通运输委26楼政府机房安装一个24芯熔纤盘，工商物价大厦27楼政府机房安装一个24芯熔纤盘，区间光缆全熔接，光纤纤芯全测试，24芯光缆总长约2.2公里，24芯光缆总长约3.5公里。在深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房及深圳市交通运输委26楼政府机房各安装2台飞鸿双芯单模光电转换设备，用于开通党政内、外网。

2.设计依据

（1）原邮电部关于光缆通信工程涉及的有关规范

（2）设计人员现场勘查收集的资料

3.主要施工材料及工程量

	主要施工材料

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1 
	24芯室外单模光缆
	公里
	2.2

	2 
	24芯室外单模光缆
	公里
	3.5

	3 
	光缆子管
	公里
	4.8

	4 
	24芯光缆熔纤盘
	个
	2

	5 
	24芯光缆熔纤盘
	个
	2

	6 
	安装调试光电转换设备
	台
	4

	7 
	租用电信通信管道
	   公里
	4.8

	8 
	跳纤
	条
	16

	9 
	安装超五类网络跳线
	条
	4

	10 
	光纤标志牌
	块
	74

	主要工程量

	1
	光缆纤芯熔接
	芯
	72

	2
	光缆路由勘测
	公里
	5.7

	3
	光缆敷设施工
	公里
	5.7

	4
	光缆纤芯安装测试
	芯
	36


4.项目技术要求

（1）工程施工要求：

1)传输设计

项目要求按1310nm，1550nm双波长传输标准施工。

光缆施工验收依据是邮电部《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定YDJ 44－89（1990）》及《本地网通信线路验收规范》YD 5051-97标准。工程所有主材、辅材均采用国内或国际知名品牌。

2)一般施工要求

施工前，应对光缆上所附的技术参数和长度进行核对检查，检查是否符合订货技术要求及设计等有关文件所规定的标准，同时需复核光缆路由和具体走向、敷设方式、光缆配盘和路由长度。

布放光缆时，光缆必须由光缆盘上方放出，并保持松弛弧形。由于光缆盘长较长，可选择适当地点向两边布放，并注意牵引速度，以免损伤光缆。光缆布放时及完工后，其曲率半径应符合“光缆主要技术指标”，其所受张力、侧压力应不超过“光缆主要技术指标”。光缆在端局内每隔5米及每个人（手）孔内需系上光缆标志牌。

设计中光缆除按施工要求需要有足够长度预留外，在各重要路口及过路管处需特别作预留，每处15米（工程应不少于5处）。

各预留处预留长度及要求见下表：

	光缆预留点
	预留长度
	要求盘长

	重要路口
	15m
	人井内、手井内固定摆放整齐

	管道引上点
	5m
	人井内、手井内固定摆放整齐

	端局前第1个人孔
	20m
	人井内、手井内固定摆放整齐


接续后余纤盘在ODB内，便于以后使用。盘留光缆的弯曲半径应符合光纤技术指标。

施工时应基本按设计图纸选择的管孔位置穿放子管及光缆，如果需要改变孔位，则必须作好记录，标明在竣工图纸上。

施工完后，施工单位须做好完整的记录，做好竣工资料，以便今后日常维护。

3）光缆接续

光缆纤芯接续采用熔接法，应使用高精度的进口光纤熔接机进行接续工作。光纤色谱：本工程使用室外单模光缆，标识别色谱按蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、浅红、天蓝的色谱排列带序，每带内纤芯色谱亦按蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、浅红、天蓝的色谱排列纤芯序，如蓝色带内的蓝色纤芯为1＃纤，橙色带内的蓝色纤芯为13＃纤，……，如此类推。光纤熔接操作人员必须严格遵守操作规程，每段光纤熔接后测量1310nm、1550nm窗口处附加衰耗进行测试，光缆测试中间接头和成端接头各按（0.1 dB/个）计算、活接头按（0.5个dB/个）计算。每公里损耗按（1310nm：0.36dB/Km）和（1550nm：0.23dB/km）计算。

光缆金属护层和加强芯在接头盒内应有可靠的强度连接、连接构件电气绝缘良好。盘留光纤的弯曲半径应符合光纤技术指标。光缆与接头盒连接要牢固可靠、绝缘、气闭性良好。

4）管道光缆

工程选定占用管道的原则是先两侧后中间，先下后上，同一光缆占用各段管道的管孔宜尽量保持相对位置。
光缆在管道中敷设一定要有塑料子管保护。在选定的φ114PVC管孔中穿放1孔φ32/28mm塑料子管时，应选用相同颜色的子管，在相邻孔之间的管道子管不能有接头，孔内的管道两端子管伸出的预留长度为20cm。

工程管道光缆应整盘敷设，不应截断光缆和增加接头，管道光缆应分段依次牵引，且牵引力应加在加强芯上，保持光缆松弛弧形，勿速拖放，整个过程应无扭转，严禁打小圈、浪涌等现象发生。布放光缆必须严密组织和专人指挥，应有良好的联络手段等施工组织方式。

管道光缆在人工布放时，可在路由中段合适位置开始先向一侧布放半盘，然后将后半盘盘成“∞”形，再向另一侧布放。

人孔中的光缆应采用塑料软管保护用扎带绑扎在电缆托板上，每个人（手）孔内光缆均应挂光缆标志牌，注明光缆编号起止点，用途和规格等内容。

5）局内光缆

局内光缆应预留20米，预留光缆部分放在进线室内，绑扎在铁架上。局内光缆布放应整齐美观，沿上线架布放的光缆应牢固地绑在上线架的横铁上。光缆进局后，应采用阻燃的聚氯乙烯塑料软管套在光缆上予以保护后引至ODF架。

6)光缆保护

引上光缆用硬塑PVC管保护。人孔内光缆引上需用φ114PVC塑料弯管引上至PVC管保护处，弯管内穿放5孔子管。

7)光缆防雷

ODF架光节点箱金属构件接地。光缆两端金属构件在ODF架和光接点箱接地。

（2）光纤光缆技术规范及要求

（▲为评分项目“施工所有材料”主要评分指标，建议附参数项彩页或者相关证明材料）

1)光缆中光纤的技术指标
· 光缆均采用满足ITU-G.652标准的级优质单模光纤，其主要技术指标如下：
· ▲模场直径：

     1310nm （8.6-9.5）um±0.7um
· ▲包层直径：125.0±1um
· ▲模场同心度误差：1310nm波长≤0.8um
· 包层不圆度< 2.0%
· 折射率系数：

1.4675          1310nm
    1.4681          1550nm
· ▲截止波长：

λc（在2m 光纤上测试）：1100-1280nm
    λcc ( 在22m成缆上测试)：< 1260nm
· 光纤衰减常数
1310nm 波长：≤0.36dB/Km
    1550nm 波长：≤0.23dB/Km

其中在1288-1339nm波长范围内，任一波长光纤的衰减常数与1310nm波长范围  上的衰减常数相比，其差值不大于0.03dB/Km。另外，在1525-1575nm波长范围内，任一波长上的衰减系数与1550nm波长的衰减系数相比，其差值不大于0.02dB/Km。
· 衰减不均匀性
   在光纤后向散射曲线上，任意500m长度上实测衰减值与全长度上平均每500m的衰减值之差的最坏值不大于0.05dB。
·  色散系数
零色散波长λ0 在1300-1324nm范围之间
零色散斜率S0max为0.093(ps/nm2.km)
在1288-1339nm 范围内，最大色散系数幅值≤3.5ps/(nm.km)
    在1271-1360nm范围内，最大色散系数幅值≤5.3ps/(nm.km)
· 宏弯损耗
▲对单模光纤（B1.1），以半径37.5mm松绕100圈后，其附加衰减<0.05dB/Km。
· 光纤光缆高低温度衰减特性
    在-40℃-+60℃时，衰减变化<0.05dB/Km
· 光纤在束管中为全色谱标识，光纤着色采用光固化，可以做到颜色不迁移，用丙酮擦拭试验200次后不褪色。
· 光缆中任意两根光纤在熔接接头衰减满足以下要求：
平均值<0.05dB
    最大值<0.1dB

2)光缆的机械特性
光缆的物理机械特性符合表1规定
表1 光缆的物理机械特性

	项     目
	技    术    要    求

	拉伸
	受力情况
	短期（敷设时）
	长期（工作时）

	
	缆中光纤允许应变%
	≤0.1
	≤0.05

	
	允许拉力 N
	>1500(3000)
	>600(1000)

	压扁，允许拉力 N
	>1500(3000)
	>300(1000)

	冲   击
	冲击能量为5N·m(10N·m),对间隔为0.5m的5个冲点击进行冲击，每点冲5次。

	反  复  弯  曲
	负载150N,弯曲半径R为缆直径的20倍，以30次/min的速度±90°反复弯曲30次。

	扭   转
	受试长度1m, 轴向张力150N，扭转角度±360°（铠装为180°）

速率30次/min，扭转次数10次

	外套磨损、松套管弯曲
	按YD/T901-1997第8.5.8   8.5.9款


注：括号中数值为直埋光缆要求
3)光缆的环境性能
· 光缆的温度环境试验
光缆的高低温特性可通过高低温循环试验来检验，按-40℃-+60℃且保温时间>12h，有两层护套时为24h，循环2个周期，可保持原有光纤特性不变，衰减变化<0.05dB/Km。
· 浸水试验
 将光缆浸入水中，时间为24h，在直流500V下测试，聚乙烯外套的绝缘电阻>2000MΩ.Km,耐电压不低于直流电压15KV.2min 不击穿。
· 直流火花试验
 直流火花试验检验光缆的完整性，试验电压不小于18KV。
· 低温下U形试验
光缆在温度-20℃冷冻24h后取出，立即在室内进行4次U形弯曲试验，光纤不断裂和护套无目力可见裂纹。
3.5 低温冲击试验
· 低温下冲击试验
 光缆在温度计-20℃下冷冻24h取出，立即在室内接负载450g，以1m的高度进行冲击，光纤不应断裂和护套无目力可见裂纹。
· 滴流试验
 在温度70℃环境下，光缆应无填充物和涂覆复合物等滴出。
4）护套性能
· 挡潮层铝带、钢带和金属铠装层在光缆纵向分别保持电气导通。
· 粘接护套的铝（或钢）带与聚乙烯之间的剥离强度不小于1.4N/mm，当采用阻水胶时，搭接处不考核剥离强度。
· 聚乙烯护套的机械性能应符合表2规定

表2   护套的机械性能

	序

号
	项    目
	单位
	指    标

	
	
	
	LLDPE
	HDPE
	MDPE
	ZRPE

	1
	抗拉强度 热老化处理前min (最小值)

热老化前后变化率max (最大值)

热老化处理温度

热老化处理时间
	Mpa
	10.0
	12.0
	16.0
	10.0

	
	
	%
	20
	20
	25
	20

	
	
	℃
h
	100±2

24×10

	2
	断裂伸长率    热老化处理前（最小值）

热老化处理后（最大值）

热老化前后变化率|ES|

热老化处理温度

热老化处理时间
	%

%

%
	350

300

20
	125

100

20

	
	
	℃
h
	10±2

24×10

	3
	热收缩率（最大值）

热老化处理温度

热老化处理时间
	%
	5

	
	
	℃
h
	100±2
	115±2

	
	
	
	4
	4

	4
	耐环境应力开裂（50℃，96h）
	个
	失效数/试样数：0/10

	注：LLDPE、MDPE、HDPE和ZRPE 分别为线性低密度、中密度、高密度聚乙烯和阻燃聚烯烃的简称。


5）识别色谱
层绞光缆按红绿领示色谱排列，中心束管光缆用全色谱分色。
层绞式可按用户要求提供全色谱，并符合表3规定

                        表3   识别用全色谱

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	颜色
	蓝
	桔
	绿
	棕
	灰
	白
	红
	黑
	黄
	紫
	粉红
	青绿


6）光缆结构
· 光缆材料
光缆中所有原材料均经过进厂测试，检验合格后才投入使用，主要原材料供方详见光缆原材料清单。
· 缆芯
    缆芯结构主要有两种，松套层绞式和中心束管式，每种松套管内设2-12芯光纤，松套管内采用优质的油膏，缆芯采用优质阻水膏。光纤填充膏，具有良好的高低温特性和防潮性能，能保证光纤在允许温度范围内活动自如，不受应力作用，保证光纤特性稳定。
加强钢丝构件选用的绞合钢丝，其杨氏模量不低于190Gpa，钢丝绳的杨氏模量不低于170Gpa，也可根据用户需要采用非金属加强构件。
· 护套
管道式架空光缆：双面涂塑铝带+PE外护套或双面涂塑皱纹钢带+PE护套
直埋光缆：
    I型：内护套+PE护套
    II型：直埋光缆+镀锌（铬）铠装钢丝+护套
·  阻燃光缆：结构与其它光缆基本相同，区别在于外护套是阻燃PE（PVC）护套。 
7）性能指标及要求
· 光缆允许弯曲半径
    光缆在敷设时允许弯曲半径为光缆外径的20倍，不受力时允许弯曲半径为光缆的10倍。
· 光缆预期使用寿命>25年
· 光缆的标准盘长
   单盘光缆的标准盘长为4000m，但仍需按现场实际长度做相应调整。
· 光缆盘包装和运输
光缆盘上标准有制造厂名称、光缆型号、光缆长度、毛重、制造时间等标志。
光缆两端用红、绿二色分A、B两端。
每盘光缆均严格检测，测试记录汇总交用户。

（3）光纤路由及建筑方式选定

本工程光缆主要采用管道敷设方式，共敷设24芯管道光缆2.2公里，敷设24芯管道光缆3.5公里。首先，1条24芯光缆从深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房引出，主要沿红树林路、竹子林四路、深南大道电信通信管道方式敷设至深圳市交通运输委26楼政府机房，区间光缆全熔接，光缆总长约2.2公里；1条24芯光缆从深圳市人力资源和社会保障局人才园办公大楼1楼机房引出，主要沿红树林路、深南大道、农园路、香林路电信通信管道敷设至深圳市工商物价大厦27楼政府机房，区间光缆全熔接，光缆总长约3.5公里。

（4）售后服务
1. 施工单位提供工程项目光缆部分、网络设备部分提供1年免费保修，自供需双方代表在工程验收单上签字之日起计算。

2. 免费保修期间如因道路修整、地铁施工等原因光缆迁改，需建设单位积极配合。

3. 保修期内，施工单位负责对其建设的工程进行免费保修服务范围内的维修，不收取额外费用。

4. 保修期内，保修服务方式均为施工单位上门保修，即由施工单位派员到故障现场维修。由此产生的一切费用均由施工单位承担。

5. 施工单位向业主单位承诺提供长期的技术后援支持。
二、供应商资质要求

（一）投标人必须是具有相关经营范围、具有独立法人资格的单位（提供营业执照副本复印件并加盖公章）； 
（二）本项目不接受联合体投标。
三、项目预算
本项目采购预算为35.74万元，报价超过该预算的标书无效。
四、投标书编制要求
（一）投标人需提交投标文件正本1份副本2份，应使用A4型纸打印。投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（二）投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

（三）投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

1.投标函（格式见附件1）；
2.法人代表授权书（格式见附件2）；
3.投标人资质证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件）；
4.法定代表人及授权代表身份证复印件；
5.报价；
6. 工程质保承诺书（质保1年承诺书）；
7. 施工技术方案，方案中在施工设计、施工进度、施工图纸等方面应详细说明，应符合招标人要求并尽量科学合理；
8.为便于评标小组评分的其它证明材料。
9.投标人认为需要陈述的其他内容。
五、投标时间及地点
投标者请于2015年1月14日上午9:30前，把密封好的标书（盖上单位公章及法人代表印章）送至深南中路新城大厦东座8楼809室，联系人：吴先生，电话：0755-25943056，不符合规定的标书不予受理。
定于10：00开标。由我局信息中心评标小组对照《评分标准》打分，分数最高者为候选中标单位。开标时，请投标人代表在现场等侯，如评标小组成员对投标文件有疑问，将现场进行质询，待评标结束后方可离开。
截至开标时，如出现不够三家及以上投标人有效参与投标的情况，本招标工作无效。无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。
六、投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

附件：
1.投标函
2.法定代表人授权书
3.评分标准
深圳市人力资源和社会保障局
2014年12月
附件1

投 标 函
深圳市人力资源和社会保障局：

对贵方发布的《人才园网络接入工程招标书》项目招标文件，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

投标人全称：                    （公章）

授权代表（签名）：

日   期：
附件2

法定代表人授权书
深圳市人力资源和社会保障局：

现委派_________________参加贵方组织的__________________招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓    名：             年龄：         性别：

身份证号：

职    务：             邮编：

通讯地址：

联系电话：

单位名称：                       （公章）              法人代表：       （签章）

本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日

附件3
评分标准
	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	一
	投标报价
（共40分）
	计算方法：
得分=[1－（Sn－Z）/ Z]×100×40  
其中：Z ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的最低投标报价。Sn ----通过符合性检查和不可偏离项检查且报价不超过预算控制金额的投标报价。当价格分<0时，取0。
	40

	二
	施工所有材料

（共15分）
	施工所有材料是否符合相关要求，符合，11-15分；一般符合，6-10分；不太符合，1-5分；未提供施工所用材料清单0分。
打分时评委应考虑是否符合招标人需求并尽量科学合理进行横向比较打分
	15

	三
	技术方案 （共25分）
	投标人应提供施工技术方案，方案中在施工设计、图表、施工进度3方面应详细说明，根据是否科学合理、是否符合招标人需求在投标人中进行横向比较打分，共25分
施工设计：最高15分，是否科学合理、是否符合招标人需求；
图表：最高5分，是否是提供施工项目的相关图表，是否符合招标人需求；
施工进度：最高5分，是否合理，是否符合招标人需求；
	25

	四
	案例
（共20分）
	投标人2010年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）已经完工的类似工程项目业绩，需提供合同复印件，原件备查。每个案例2分，最高得20分。
	20


