附件2

深圳市第十四届职工技术创新运动会暨

2024年深圳技能大赛—消防设施

操作员职业技能竞赛

技术文件

深圳市第十四届职工技术创新运动会暨2024年

深圳技能大赛—消防设施操作员

职业技能竞赛执委会

2024年8月

一、技术描述

（一）项目概要

消防设施操作员是消防安全体系中的重要组成部分，是指从事建（构）筑物消防设施运行、操作和维修、保养、检测等工作的人员。比赛中对选手的知识及技能要求内容涵盖了设施监控、设施操作、设施保养、设施维修、设施检测等方面内容。

（二）基本知识及能力要求

理论知识相关要求	权重比例（%）
基础知识	—职业道德基本知识

—消防工作概述

—燃烧和火灾基本知识

—建筑防火基本知识

—电气消防基本知识

—消防设施基本知识

—初起火灾处置知识

—计算机基础知识

—相关法律、法规知识	10
设备监控专业知识	—火灾报警控制器与火灾报警传输设备的通信功能及其检查方法

—火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能及其检查方法

—消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气—火灾监控器、可燃气体报警控制器的通信功能及其检查方法

—集中火灾报警控制器与区域火灾报警控制器的通信功能及其检查方法

—消防设备电源状态监控器的检查方法

—火灾自动报警系统故障设施、设备的屏蔽（隔离）方法

—使用集中火灾报警控制器查询区域火灾报警控制器状态信息的方法

—使用主消防控制室内集中火灾报警控制器查询分消防控制室内消防设备的状态信息和控制共同使用的重要消防设备的方法

—使用火灾报警传输设备手动向城市消防远程监控系统报警的方法	20
设备操作专业知识	—火灾报警控制器的火警、故障、监管报警功能和屏蔽、隔离功能的测试方法

—火灾报警控制器手动/自动模式的调整方法、用户密码设置和修改的操作方法

—火灾探测报警系统按防火分区、报警回路测试报警和联动控制功能的方法

—火灾自动报警系统各组件的编码、位置提示信息和联动控制逻辑命令的核查方法

—吸气式火灾探测器、火焰探测器和图像型火灾探测器等的火警、故障报警功能的测试方法

—火灾探测器的编码方法

—手动启/停柴油机消防泵组的方法

—机械方式启/停电动消防泵组的方法

—气体灭火控制器的操作方法

—预作用、雨淋自动喷水灭火系统的工作原理和操作方法

—泡沫灭火系统的分类、工作原理和组件操作方法

—自动跟踪定位射流灭火系统的分类、工作原理和组件操作方法

—固定消防炮灭火系统的分类、工作原理和组件操作方法

—水喷雾灭火系统的工作原理和操作方法

—细水雾灭火系统的工作原理和操作方法

—干粉灭火系统的工作原理和操作方法

—柴油发电机组的操作方法

—水幕自动喷水系统的工作原理和操作方法

—防火门监控器报警和显示功能的测试方法

—消防设备末端配电装置的操作方法

—消防设备电源状态监控器报警和显示功能的测试方法

—消防应急电源故障报警和过充、过放保护功能的测试方法

—电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统报警和显示功能的模拟测试方法	35
设备保养专业知识	—消防控制室设备机柜内部的清洁方法

—火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形

—显示装置电路板积灰的清除方法

—蓄电池的维护保养内容和更换方法

—吸气式火灾探测器的维护保养内容和方法

—火焰探测器和图像型火灾探测器的维护保养内容和方法

—泡沫灭火系统的维护保养内容和方法

—预作用、雨淋自动喷水灭火系统的维护保养内容和方法

—气体灭火系统的维护保养内容和方法

—自动跟踪定位射流灭火系统的维护保养内容和方法

—固定消防炮灭火系统的维护保养内容和方法

—水喷雾灭火系统的维护保养内容和方法

—细水雾灭火系统的维护保养内容和方法

—干粉灭火系统的维护保养内容和方法

—柴油发电机组的维护保养内容和方法

—电气火灾监控系统的维护保养内容和方法

—可燃气体探测报警系统的维护保养内容和方法

—消防设备电源监控系统的维护保养内容和方法

—防火门监控系统的维护保养内容和方法

—水幕自动喷水系统的维护保养内容和方法	25
技术管理和培训	—消防控制室应急操作预案的编制和组织实施方法

—消防控制室台账的分类和整理方法

—消防控制室图形显示装置上传消防安全管理信息的操作方法	10
合计	100
实操能力相关要求	权重比例（%）
设备巡检	—能判断火灾报警控制器与火灾报警传输设备的通信状态

—能判断火灾报警控制器与消防联动控制器的通信状态

—能判断火灾报警控制器与消防控制室图形显示装置的通信状态

—能判断电气火灾监控器、可燃气体报警控制器与消防控制室图形显示装置的通信状态

—能判断集中火灾报警控制器与区域火灾报警控制器的通信状态

—能判断主消防控制室内集中火灾报警控制器与分消防控制室内火灾报警控制器的通信状态

—能判断消防设备电源状态监控器的工作状态	20
报警信息处置	—能暂时屏蔽（隔离）故障设施、设备

—能使用集中火灾报警控制器查询区域火灾报警控制器的状态信息

—能使用主消防控制室内集中火灾报警控制器查询分消防控制室内消防设备的状态信息，控制共同使用的重要消防设备

—能使用火灾报警传输设备手动向城市消防远程监控系统报警	20
火灾自动报警系统操作	—能模拟测试并实际操作火灾报警控制器的火警、故障、监管报警功能和屏蔽、隔离功能

—能使用火灾报警控制器设置联动控制系统的工作状态，设置和修改用户密码

—能按照防火分区、报警回路模拟测试火灾自动报警系统的报警和联动控制功能

—能使用火灾报警控制器、消防联动控制器核查火灾探测器等系统组件的编码和位置提示信息，核查联动控制逻辑命令

—能进行火灾探测器编码操作，调整点（线）型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、模块的设置位置等	20
自动灭火系统操作	—能通过机械方式启/停电动消防泵组

—能切换气体灭火控制器工作状态，手动启/停气体灭火系统

—能切换预作用、雨淋自动喷水灭火系统电气控制柜工作状态，手动启/停阀组、泵组

—能切换自动跟踪定位射流灭火系统控制装置工作状态，手动启/停消防泵组	20
其他消防设施操作	—能测试防火门监控器的报警、显示功能，测试防火门监控器的主、备电源切换功能

—能设置消防设备末端配电装置工作模式，能切换主、备电源

—能测试消防设备电源状态监控器的报警功能

—能测试消防应急电源的故障报警和保护功能

—能模拟测试电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统的报警、显示功能	20
合计	100
二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用半公开试题的命题方式进行。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布800道理论题库，供选手下载学习。竞赛当天由系统从题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。

2.决赛。选手按赛场提供的实操任务书现场完成自动喷水灭火系统启动与复位、联动测试机械排烟系统功能、火灾自动报警系统及气体灭火系统操作三个模块的实际操作。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

赛程	方式	时间（分钟）
初赛	理论知识上机考核	60
决赛	实际操作现场实操	模块A：

自动喷水灭火系统启动与复位	5
模块B：

联动测试机械排烟系统功能	5
模块C：

火灾自动报警系统及气体灭火系统操作	5
2.初赛试题。题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题60题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题1分。各题型错选、多选或少选均不得分。

3.决赛试题。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成三个模块实操项目，具体内容如下：

模块A：自动喷水灭火系统启动与复位

根据赛场提供的设备找出湿式自动喷水灭火系统测试阀门，并简述其作用；按照规定程序完成预作用系统或雨淋自动喷水灭火系统复位操作；找出阀门开闭、信号反馈、管路设置、配件配备等方面的5处故障或隐患。

模块B：联动测试机械排烟系统功能

选手使用赛场配备的烟枪、手报等器材按照规程动作实现联动测试启动排烟风机（补风机）并复位；使用工具操作远程执行机构，通过板式排烟口联动启动排烟风机并复位；找出风阀开闭、信号反馈、管路设置、配件配备等方面的5处故障或隐患。

模块C：火灾自动报警系统及气体灭火系统操作

按照规程动作选手使用赛场配备的烟枪、手报等器材进行火灾自动报警系统联动测试，复位火灾自动报警系统；手动方式启动气体灭火系统功能（含防误动措施），查看相关启动和反馈信息，找出信号反馈、管路设置、阀门开闭、线路连接等方面5处故障或隐患。

评判标准

1.初赛由计算机系统自动评分。其中，单选题60题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题1分；各题型错选、多选或少选均不得分。

2.决赛由裁判根据现场评分表评分，评分标准配分细则以现场评分表为准，各模块分数权重如下：

模块A评分标准

评分项目	评分内容	配分	评分标准
找出测试阀门	（1）正确指出湿式自动喷水灭火系统泄水试验阀、警铃测试阀。

（2）正确口述湿式自动喷水灭火系统泄水试验阀、警铃测试阀的作用。	5	少找1项扣1.5分，未说出作用扣1分，扣完为止。
系统复位操作	（1）正确操作预作用系统或雨淋自动喷水灭火系统复位

（2）正确口述操作的注意事项。	15	复位顺序错误扣5分；复位步骤每缺少1项扣1.5分，扣完为止；注意事项表达不清扣5分。
现场查找隐患	正确找出阀门开闭、信号反馈、管路设置、配件配备等方面的5处故障或隐患。	10	正确找出1项得2分，得分不超过10分。
合计	30
模块B评分标准

评分项目	评分内容	配分	评分标准
联动测试相关风机启动并复位	按照规定程序正确使用烟枪、手报等现场联动测试排烟风机（补风机）并复位。	5	联动测试顺序错误扣5分；测试步骤每缺少1项扣1分，扣完为止；复位顺序错误扣3分。
排烟口联动启动风机并复位	正确使用工具操作远程执行机构开启板式排烟口，联动启动排烟风机并复位。	10	启动和复位流程每少1项扣1分，扣完为止；
现场查找隐患	正确找出阀门开闭、信号反馈、管路设置、配件配备等方面的5处故障或隐患。	5	正确找出1项得1分，得分不超过5分。
合计	20
模块C评分标准

评分项目	评分内容	配分	评分标准
火灾自动报警系统联动测试及复位	按照规定程序正确使用烟枪、手报联动测试火灾自动报警系统报警功能，查看相关启动和反馈信息并复位系统。	20	烟枪使用错误的扣5分；测试流程错误的扣10分；启动和反馈信息每少查看1项扣1分，扣完为止；复位操作流程错误扣5分。
气体灭火系统手动测试	正确通过手动方式测试气体灭火系统功能（含防误动措施）。	15	手动测试操作流程每错1个扣3分，扣完为止；缺少防误动措施扣10分。
现场查找隐患	正确找出阀门开闭、信号反馈、管路设置、配件配备、线路连接等方面的5处故障或隐患。	15	正确找出1项得3分，得分不超过15分。
合计	50
3.评判方法

（1）初赛成绩由计算机系统自动判分，选手初赛成绩以得分高低排名，取初赛成绩排名前60名选手进入决赛。

（2）决赛裁判组共7名，其中裁判长1名，裁判6名。裁判分3组，每组2名，分别对选手的单一模块进行现场打分并签字确认。

（3）裁判长对所有裁判员的执裁过程进行监督与管理。裁判员执裁期间若有争议，由裁判长进行最终裁决。

4.综合排名。参赛选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即参赛选手综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛模块C成绩高者名次在前，仍相同时，则以决赛用时短者名次在前。

三、竞赛细则

（一）竞赛守则

1.参赛证于竞赛报到时凭有效身份证领取。

2.各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

3.理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

4.理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。

5.实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

6.实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定。

7.选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

8.各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。

9.竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

10.竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

11.选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

12.竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，有秩序的离开赛场。

13.冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

14.竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

15.如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。

（二）申诉与仲裁

现场申诉最迟应在竞赛结束后1小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应以书面形式向申诉受理部提出，技术问题由裁判长与裁判员共同商议解决；非技术问题由组委会进行调查、核实、裁决。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。赛场配备与参赛人数相适应的计算机设备及桌椅，并留有一定数量的备用。

2.决赛。由候赛区、休息区、竞赛区、裁判评分区、统分区、赛务区、申诉受理区组成。

（二）场地布局图

（三）基础设施清单

赛场提供的设备、材料、工具等选手一律不得带出赛场。除注明可自带的设备、材料、工具外选手不得携带任何设备、材料、工具进入赛场。

初赛设施设备清单

序号	名称	数量	技术规格
1	电脑	1套/选手	统一配置
决赛赛场设施设备清单

序号	名称	数量	技术规格
1	火灾自动报警系统	1套	众海
2	自动喷水灭火系统	1套	闵太DN100
3	防排烟系统	1套	（1）定制，含手动装置。排烟：排烟轴流风机、排烟防火阀280度500X320mm、排烟管道500X500X1500mm、多叶排烟口

（2）定制，含手动装置。送风：送风轴流风机、电动防火阀70度500X320mm、送风管道500X500X2000mm、单层百叶风、格栅送风口
4	气体灭火系统	1套	QMP90/4.2-ZA
5	泡沫灭火系统	1套	PHYM 32/5
6	自动跟踪定位射流灭火系统	1套	PS10-50W
7	电气火灾监控系统	1套	众海
8	可燃气体探测系统	1套	众海
五、安全、健康要求

1.赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。

2.严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

3.竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。

六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。