附件2
深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—继电保护员

职业技能竞赛技术文件

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—继电保护员

职业技能竞赛执委会
2026年6月
一、技术描述

（一）项目概要

继电保护作为电力系统安全稳定运行的第一道防线，承担着电网故障快速切除、电气设备故障隔离、避免事故扩大、保障全网供电可靠性的核心职能，继电保护员是电网运维检修体系中不可或缺的关键一线技术岗位。继电保护员职业技能竞赛是面向电力发电、输电、变电、配电全产业链继电保护专业一线作业人员，对标国家职业技能标准、电网现场运维检修规程及反事故措施要求，打造的专业化、实战化、标准化电力行业核心工种技能竞赛项目。

本竞赛紧扣变电站现场继电保护全流程实际作业场景，聚焦电网日常运维、定期检验、故障消缺、技改调试、异常分析五大核心工作内容，全面考核参赛选手理论专业功底、实操调试能力、故障研判水平、安全规范作业意识以及应急处置能力，竞赛对选手的技术技能要求主要包括：理论知识、现场检修实施、故障缺陷处理及试验数据分析等。
（二）基本知识及能力要求

	竞赛范围
	竞赛内容
	权重比例（%）

	职业道德
	－职业道德与职业素养
	5

	基础知识
	电工基础
	－单相交流电路分析与计算

－三相交流电路分析与计算

－非正弦周期电流电路

－线性动态电路时域分析

－电磁与磁路分析计算

－微机保护基础
	25

	
	电力系统分析基础
	－电力系统正常运行时的电压、电流及功率传输

－标幺制

－对称分量法应用

－电力系统各元件序阻抗及其相应等值电路
	

	
	二次回路
	－二次回路的接线图

－继电保护用电流互感器

－继电保护用电压互感器

－电流及电压的二次回路

－控制及信号二次回路

－装置间二次回路的连接

－直流电源系统

－保护装置及二次回路抗干扰
	

	专业知识
	电力系统分析
	－电力系统横向短路故障分析

－电力系统纵向不对称故障分析

－不对称短路故障时YN，d接线变压器两侧电流、电压关系

－电力系统稳定和电力系统振荡
	70

	
	输电线路保护及重合闸
	－零序电流方向保护

－距离保护

－纵联保护

－自动重合闸

－选相元件

－过电压保护及远方跳闸保护装置

－继电保护通道
	

	
	元件保护
	－变压器保护

－母线保护

－断路器保护

－并联电抗器保护

－并联电容器组保护
	

	
	电力系统安全自动装置
	－备用电源自动投入装置

－微机型自动按频率减负荷装置

－电力系统安全稳定控制装置

－故障录波器及故障信息管理系统
	

	
	标准技术规范
	－电力行业继电保护专业相关行业标准、规范
	

	合计
	100

	实操能力要求
	权重比例（%）

	作业前准备
	－穿戴符合规范，仪器工器具满足要求
	4

	安全措施的执行
	－安全措施执行符合规范
	10

	试验仪使用及接线
	－正确使用试验仪及接线正确
	6

	缺陷排查与处理
	－电路图的读图能力
	40

	
	－数字万用表、继电保护测试仪、模拟断路器等仪器仪表的使用及注意事项
	

	
	－根据装置缺陷现象，完成装置硬件、软件及其附属二次回路的排查与处理
	

	
	－缺陷排查与处理安全注意事项
	

	
	－继电保护装置的恢复及注意事项
	

	逻辑功能校验与
整组传动
	－逻辑图、电路图的读图能力
	40

	
	－继电保护装置上电前检查
	

	
	－继电保护装置采样检查
	

	
	－继电保护装置的定值整定
	

	
	－二次回路正确搭接并完成定值校验
	

	
	－继电保护装置的逻辑功能校验
	

	
	－恢复现场
	

	合计
	100


二、试题及评判标准

（一）试题

1.初赛采用半公开试题的方式。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。报名结束后，参赛选手可登录竞赛训练平台自主开展练习。平台网址：https://sgz.szzx.org.cn/distexam/#/1797864258452549632/training_login。
2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操任务书，以现场实际操作的方式完成110kV输电线路保护装置的缺陷排除及逻辑校验。要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德和素养，爱岗敬业，恪守行业规范。

（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排

	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛

（理论知识）
	上机考核
	90

	决赛

（实际操作）
	现场实操
	110kV输电线路保护装置的缺陷排除

及逻辑校验
	30


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。主要考核电工基础、电力系统分析、继电保护装置原理、二次回路、继电保护相关的标准和技术规范等理论知识，题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。

3.决赛试题。选手根据赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成110kV输电线路保护装置的缺陷排除及逻辑校验。试题内容包括：作业前工器具、仪器仪表检查、安全措施、工器具摆放、缺陷查找及排除、定值与逻辑功能校验、作业现场恢复、报告编制等内容。

（三）评判标准

1.分数权重

	赛程
	考核内容
	配分
	权重
	综合排名

配比

	初赛
	理论知识
	100
	100%
	30%

	决赛
	110kV输电线路保护装置的缺陷排除

及逻辑校验
	100
	100%
	70%

	总计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。
（2）决赛由裁判根据现场评分表评分，评分标准配分细则以现场评分表为准，评分标准如下：

	序号
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准

	1
	作业前准备
	着装、工器具规范
	4
	工作服、鞋穿戴符合要求；
常用工器具有效期检查。

	2
	安全措施

的执行
	状态记录
	2
	正确记录初始状态。

	
	
	电流回路
	2
	电流回路正确隔离。

	
	
	电压回路
	2
	电压回路正确隔离。

	
	
	压板
	2
	正确退出失灵启动压板。

	3
	试验仪使用

及接线
	试验仪接地
	2
	试验仪上电前正确接地。

	
	
	电流接线
	2
	正确使用粗线接入电流。

	
	
	电压接线
	2
	正确使用细线接入电压。

	4
	缺陷排查：

定值缺陷
	通过试验或定值单比对发现并排除缺陷
	8
	通过缺陷现象发现缺陷点4分；

排除缺陷点4分；

未通过缺陷现象发现或排除缺陷点不得分。

	5
	缺陷排查：

采样缺陷
	通过装置采样发现并排除缺陷
	8
	通过缺陷现象发现缺陷点4分；

排除缺陷点4分；

未通过缺陷现象发现或排除缺陷点不得分。

	6
	缺陷排查：

开入缺陷
	通过试验发现开入异常并排除缺陷
	8
	通过缺陷现象发现缺陷点4分；

排除缺陷点4分；
未通过缺陷现象发现或排除缺陷点不得分。

	7
	缺陷排查：

跳闸回路缺陷
	断路器传动过程中发现跳闸回路异常，并排除缺陷
	8
	通过缺陷现象发现缺陷点4分；

排除缺陷点4分；

未通过缺陷现象发现或排除缺陷点不得分。

	8
	缺陷排查：

合闸回路缺陷
	断路器传动过程中发现合闸回路异常，并排除缺陷
	8
	通过缺陷现象发现缺陷点4分；

排除缺陷点4分；

未通过缺陷现象发现或排除缺陷点不得分。

	9
	保护逻辑校验：

纵联差动定值校验；距离保护定值校验；零序保护定值校验。
（决赛当天裁判长从ABC三个项目中抽取其中一个项目）
	按照行业规范正确校验保护定值并测量保护动作时间。
	20
	按照行业规范正确校验保护定值8分；

压板投退正确2分；

试验仪故障量计算正确3分；

保护装置报文正确3分；

时间测量正确4分。

	10
	整组传动
	断路器整组传动
	15
	按照实操任务书的要求正确传动断路器：
压板投退正确1分；

纵联差动保护动作2分；

距离I段保护动作2分；

重合闸动作2分；

零序加速保护动作2分；

距离加速保护动作2分；

操作信号正确2分；

断路器分合闸正确2分。

	11
	填写报告
	按照实操任务书的要求填写实操报告
	3
	报告填写完整，缺少一项扣1分，扣完为止。

	
	恢复现场
	电流、电压、空开、压板恢复至考试前状态
	2
	少恢复一项扣2分。

	
	
	试验仪及接线恢复至考试前状态
	2
	少恢复一项扣2分。

	特殊扣分项
	操作过程不符合电气操作安全规范造成直流接地、交流短路、试验仪短路
	0
	每出现一次扣10分。

	总分
	100

	时间要求：竞赛规定时间为30分钟，时间到立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况之一，则应及时终止其竞赛。

1.在操作过程中，由于不符合操作安全规范造成测试仪损坏；

2.在操作过程中，不符合竞赛规范，经提醒教育后拒绝改正。


3.评判方法

（1）初赛由计算机系统自动判分。

（2）决赛裁判组共25名，其中裁判长1名，裁判员24名。在同等条件下由裁判长采用抽签方式进行裁判分组及确定小组组长。

（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。以3名裁判员为1组对所在工位的选手操作进行现场各自打分，各裁判组在评分过程中进行轮换。裁判根据分组，按照统一评分标准对该工位所有选手进行现场评分，并现场对自己评分模块的评分结果签字确认。

（4）决赛评分小组中分差大于10分（含10分）者则由小组组长负责在组内组织讨论复议，结果提交裁判长审核。
（5）取各裁判评分的平均数作为选手的最终得分，并按照四舍五入的原则，保留小数点后两位。
（6）每位选手操作完成后裁判员需完成对该选手的评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。

（7）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长组织裁判员讨论裁决。

（8）比赛结束后，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。

4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即选手综合成绩＝初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛项目完成时间较短者名次在前；若仍相同时，则以缺陷排查、逻辑校验顺序的分数高低决定排名。
三、竞赛细则

（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。

（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

（四）理论竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。
（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入候考区，并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。
（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。

（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。
（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。
（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场。

（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并对竞赛环节进行全程录像。

（十五）如竞赛出现不可预见的异常情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格
1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。
2.决赛。竞赛现场设有竞赛区、裁判室、赛务室、候赛室、医务室等，合计总体面积为500平方米，赛场设置8个比赛工位，另外设置1个备用工位，每个工位的面积为2平方米。
（二）场地布局图

[image: image1.png]TR
10m#20m

H
Ll

EFHNEGTIE

EFEEHSE

F5Ebnrl0n





（三）基础设施清单

竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单表所示：

初赛设施、设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	规格型号

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	规格型号
	备注

	1
	斜口剪钳
	1把/工位
	/
	

	2
	防滑尖嘴钳
	1把/工位
	/
	

	3
	剥线钳
	1把/工位
	/
	

	4
	一字螺丝刀
	1把/工位
	/
	

	5
	十字螺丝刀
	1把/工位
	/
	

	6
	万用表
	1个/工位
	/
	

	7
	继电保护测试仪
	1台/工位
	昂立ONLLY-AQ660
	含整套测试线、试验线夹、线插

	8
	保护装置
	1套/工位
	PRS-713NGA-N-X
	含图纸、说明书、定值单

	9
	模拟断路器
	1套/工位
	/
	

	10
	绝缘胶带
	1个/工位
	5m
	

	11
	科学计算器
	1个/工位
	/
	

	12
	黑色水芯笔
	1支/工位
	/
	

	13
	书写板
	1个/工位
	/
	

	14
	计时器
	1个/工位
	/
	


禁止携带物品清单表

	序号
	设备和材料名称
	举例

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等


五、安全、健康要求

（一）赛场配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。
（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作的体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。

（四）实操竞赛环节，全程做好安全防护措施，严禁私接、私拉电源，需要使用电源时，必须在裁判员的监护下进行安装。若发生影响设备安全、人身安全风险的行为时，裁判有权立即终止考生考试。
六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。

附件

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—继电保护员
职业技能竞赛

决赛赛题

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—继电保护员

职业技能竞赛执委会
2026年6月

继电保护员职业技能竞赛实操任务书 A
	选手号
	
	竞赛时间（分钟）
	30
	题分
	100

	赛题正文
	110kV输电线路保护装置的缺陷排除及逻辑校验

	一、考核要求及工作规范
（一）现场条件
1.系统概述：110kV 输电线路保护装置及二次回路在运行状态，通道采用点对点专用光纤，通道设置成自环状态。CT 变比为 1000/1，PT 变比为 110kV/100V，重合闸为三重方式，带电压切换功能的操作箱。
2.110kV 线路及断路器处于检修状态；相关工作屏位已挂“在此工作”标示牌。

3.工作前相关压板在投入状态；控制电源、保护电源、信号电源均在投入状态，电流电压回路端子的连接片在投入状态。

（二）考核内容
对110kV输电线路保护装置进行定值校验、整组传动试验并填写试验报告。

（三）考核任务

1.任务项目
任务1：模拟AB相间瞬时性故障，校验相间距离Ⅱ段保护定值，并使用测试仪测量距离Ⅱ段保护动作时间。

任务2：模拟线路首端C相永久性故障，正确传动开关，距离加速动作、零序加速动作。

2.任务说明

（1）试验任务只允许使用试验仪的手动试验项目和状态序列功能完成，不得利用试验仪内部的故障计算功能。

（2）若想修改定值或改动屏柜接线，应先向裁判汇报、得到许可后方可更改。

（3）试验前应先向裁判员口述二次安全措施。

（4）考生应先向裁判描述缺陷现象，再去排查。若发现缺陷点，应先向裁判汇报，再排除缺陷，若未根据故障现象排除缺陷不得分。

（5）共设置5个缺陷点，考试开始10分钟内不允许放弃缺陷点，10分钟后可以放弃缺陷点，放弃的缺陷点不得分。

（6）试验电压加在切换回路之前。

（7）实操完成后需打印任务1、任务2的动作报告，此操作不计入实操时间。

3.注意事项

（1）要求正确着装、独立完成。

（2）现场作业应符合《电业安全工作规程》要求。

（3）不允许自带工器具、笔、个人安全防护用具等。

	二、试验报告

	任务1加量数据

	

	任务2加量数据

	

	缺陷记录

	缺陷1：

	缺陷2：

	缺陷3：

	缺陷4：

	缺陷5：


继电保护员职业技能竞赛实操任务书 B
	选手号
	
	竞赛时间（分钟）
	30
	题分
	100

	赛题正文
	110kV输电线路保护装置的缺陷排除及逻辑校验

	一、考核要求及工作规范
（一）现场条件
1.系统概述：110kV 输电线路保护装置及二次回路在运行状态，通道采用点对点专用光纤，通道设置成自环状态。CT 变比为 1000/1，PT 变比为 110kV/100V，重合闸为三重方式，带电压切换功能的操作箱。
2.110kV 线路及断路器处于检修状态；相关工作屏位已挂“在此工作”标示牌。

3.工作前相关压板在投入状态；控制电源、保护电源、信号电源均在投入状态，电流电压回路端子的连接片在投入状态。

（二）考核内容
对110kV输电线路保护装置进行定值校验、整组传动试验并填写试验报告。

（三）考核任务

1.任务项目

任务1：模拟C相瞬时性接地故障，校验零序Ⅱ段保护定值，并使用测试仪测量零序Ⅱ段保护动作时间。

任务2：模拟线路首端B相永久性故障，正确传动开关，距离加速动作、零序加速动作。

2.任务说明

（1）试验任务只允许使用试验仪的手动试验项目和状态序列功能完成，不得利用试验仪内部的故障计算功能。

（2）若想修改定值或改动屏柜接线，应先向裁判汇报、得到许可后方可更改。

（3）试验前应先向裁判员口述二次安全措施。

（4）考生应先向裁判描述缺陷现象，再去排查。若发现缺陷点，应先向裁判汇报，再排除缺陷，若未根据缺陷现象排除缺陷不得分。

（5）共设置5个缺陷点，考试开始10分钟内不允许放弃缺陷点，10分钟后可以放弃缺陷点，放弃的缺陷点不得分。

（6）试验电压加在切换回路之前。

（7）实操完成后需打印任务1、任务2的动作报告，此操作不计入实操时间。

3.注意事项

（1）要求正确着装、独立完成。

（2）现场作业应符合《电业安全工作规程》要求。

（3）不允许自带工器具、笔、个人安全防护用具等。

	二、试验报告

	任务1加量数据

	

	任务2加量数据

	

	缺陷记录

	缺陷1：

	缺陷2：

	缺陷3：

	缺陷4：

	缺陷5：


继电保护员职业技能竞赛实操任务书 C
	选手号
	
	竞赛时间（分钟）
	30
	题分
	100

	赛题正文
	110kV输电线路保护装置的缺陷排除及逻辑校验

	一、考核要求及工作规范
（一）现场条件
1.系统概述：110kV 输电线路保护装置及二次回路在运行状态，通道采用点对点专用光纤，通道设置成自环状态。CT 变比为 1000/1，PT 变比为 110kV/100V，重合闸为三重方式，带电压切换功能的操作箱。
2.110kV 线路及断路器处于检修状态；相关工作屏位已挂“在此工作”标示牌。

3.工作前相关压板在投入状态；控制电源、保护电源、信号电源均在投入状态，电流电压回路端子的连接片在投入状态。

（二）考核内容
对110kV输电线路保护装置进行定值校验、整组传动试验并填写试验报告。

（三）考核任务

1.任务项目

任务1：模拟BC相间瞬时性故障，校验纵联差动保护定值，并使用测试仪测量差动保护动作时间。

任务2：模拟线路首端A相永久性故障，正确传动开关，距离加速动作、零序加速动作。

2.任务说明

（1）试验任务只允许使用试验仪的手动试验项目和状态序列功能完成，不得利用试验仪内部的故障计算功能。

（2）若想修改定值或改动屏柜接线，应先向裁判汇报、得到许可后方可更改。

（3）试验前应先向裁判员口述二次安全措施。

（4）考生应先向裁判描述缺陷现象，再去排查。若发现缺陷点，应先向裁判汇报，再排除缺陷，若未根据缺陷现象排除缺陷不得分。

（5）共设置5个缺陷点，考试开始10分钟内不允许放弃缺陷点，10分钟后可以放弃缺陷点，放弃的缺陷点不得分。

（6）试验电压加在切换回路之前。

（7）实操完成后需打印任务1、任务2的动作报告，此操作不计入实操时间。

3.注意事项：

（1）要求正确着装、独立完成。

（2）现场作业应符合《电业安全工作规程》要求。

（3）不允许自带工器具、笔、个人安全防护用具等。

	二、试验报告

	任务1 加量数据

	

	任务2 加量数据

	

	缺陷记录

	缺陷1：

	缺陷2：

	缺陷3：

	缺陷4：

	缺陷5：


