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一、技术描述

（一）项目概要

消防安全管理员在国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织中，实施日常消防安全管理、组织扑救初起火灾和应急疏散、配合火灾事故调查等消防管理工作的人员。比赛中对选手的技能要求主要包括：制定计划、制度建设、保障措施、巡查检查、检查设施、培训演练、扑救火灾、其他管理等。

（二）基本知识及能力要求

	理论知识相关要求
	权重比例

（%）

	燃烧和火灾基本知识
	—燃烧基础知识

—火灾的定义和分类
—火灾的发生和发展过程
—防火和灭火的基本原理
	10

	电气消防

基本知识
	—电工学基础知识

—电气线路和设备防火常识
	10

	消防设施

基本知识
	—火灾自动报警系统基本知识

—自动灭火系统基本知识
—其他消防设施基本知识
	10

	相关法律

法规知识
	—国家有关法律、法规及防火规范的相关知识

—各类消防设施设计、施工和验收、检测规范标准的相关知识
	5

	消防安全

宣传
	—消防安全常识知识

—消防“四懂”“四会”“四个能力”知识
	5

	防火巡查
	—火灾自动报警系统常见消防隐患及整改措施

—自动喷水灭火系统常见消防隐患及整改措施
—其他消防系统常见消防隐患及整改措施
—建筑电气常见消防隐患及整改措施
—易燃易爆场所常见消防隐患及整改措施
—消防安全重点部位常见消防隐患及整改措施
	30

	设施检查
	—建筑总平面图布局及平面布置消防要求
—建筑物安全疏散与避难要求
—消防设施维保、检测的相关要求
—建筑消防档案的建立及存档要求
	25

	
	—火灾自动报警系统设施的单系统功能

—自动喷水灭火系统设施的单系统功能
—其他消防系统的单系统功能
—建筑消防设施的联动功能
—建筑疏散设施的检查要求
	

	初起火灾

处置
	—常用灭火剂灭火原理、灭火器使用方法

—火灾报警知识
—疏散逃生知识
—火灾扑救知识
—火灾现场保护知识
	5

	合计
	100

	实操能力相关要求
	权重比例

（%）

	消防安全

管理执行

能力
	—熟练开展防火检查

—组织实施整改火灾隐患
	50

	消防设施

操作能力
	—消防器材的检查及操作方法

—疏散设施的规范要求

—能熟练进行消防器材的维护、保养

—能检查避难间、避难层、避难走道隐患
	30

	应急能力
	—组织灭火和应急疏散预案演练

—能按照灭火和应急疏散预案组织扑救火灾及人员疏散
	20

	合计
	100


二、试题及评判标准

（一）试题（样题）

1.初赛采用半公开试题的方式。报名开始后执委会在网站http://www.szzx.org.cn/→“技能竞赛”→“技能竞赛总览”栏目对应项目下公布500道理论题库，供参赛选手自主学习使用。报名结束后，参赛选手可登录竞赛训练平台自主开展练习。平台网址：https://sgz.szzx.org.cn/distexam/#/1797864258452549632/training_login。
2.决赛采用全公开试题的方式。选手按赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成建筑防排烟系统检查测试及隐患排查、消防水系统设施检查测试及隐患排查和民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力三个模块实操项目。要求选手遵守国家法律法规和行业规范，具有良好的职业道德和素养，爱岗敬业，恪守行业规范；掌握消防基本知识，消防基本技能；具备良好的沟通能力、应急处置能力、团队协作能力等。
（二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排
	赛程
	方式
	竞赛时间（分钟）

	初赛
（理论知识）
	上机考核
	90

	决赛
（实际操作）
	现场实操
	模块A：建筑防排烟系统检查测试

及隐患排查
	6
	18

	
	
	模块B：消防水系统设施检查测试

及隐患排查
	6
	

	
	
	模块C：民用建筑防火隐患识别排查

及应急疏散指挥能力
	6
	


2.初赛试题。采用计算机竞赛系统从公布的题库中随机抽取试卷题量的70%和命题专家现场编制的30%组成正式赛题。主要考核消防基础知识、消防安全管理的理论知识，题型为单选题、多选题、判断题，满分为100分。其中，单选题70题，每题1分；多选题10题，每题2分；判断题20题，每题0.5分。

3.决赛试题。选手根据赛场提供的实操任务书以现场实际操作的方式完成建筑防排烟系统检查测试及隐患排查、消防水系统设施检查测试及隐患排查和民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力三个模块。

模块A：建筑防排烟系统检查测试及隐患排查
本模块要求选手按照任务书给出的场景，针对限定的消防设备设施按照顺序进行检查和测试，针对检查过程中发现部分设备的故障及隐患进行原因分析，本模块需要在检查测试过程中操作相应设备设施，并口述结论。
模块B：消防水系统设施检查测试及隐患排查
本模块要求选手按照任务书给出的场景，针对限定的消防设备设施按照顺序进行检查和测试，针对检查过程中发现部分设备的故障进行原因分析，本模块需要在检查测试过程中操作相应设备设施，并口述结论。
模块C：民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力
本模块要求选手按照任务书给出的场景，结合现场建筑沙盘模型，按照防火巡查检查标准，口述建筑防火隐患，并回答针对突发事件的应急指挥能力的问题。
（三）评判标准

1.分数权重
	赛程
	考核内容
	配分
	权重
	综合排名

配比

	初赛
	理论
	100
	100%
	30%

	决赛
	模块A：建筑防排烟系统检查测试

及隐患排查
	100
	30%
	70%

	
	模块B：消防水系统设施检查测试

及隐患排查
	100
	30%
	

	
	模块C：民用建筑防火隐患识别排查

及应急疏散指挥能力
	100
	40%
	

	总计
	100%


2.评判标准

（1）初赛由计算机竞赛系统按单选题每题1分，多选题每题2分，判断题每题0.5分自动判分，各题型错选、多选或少选均不得分。

（2）决赛由裁判根据现场评分表评分，评分标准配分细则以现场评分表为准，评分标准如下：

试题一：
模块A建筑防排烟系统检查测试及隐患排查
	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	挡烟垂壁操作
	15
	完成至少3项内容，每漏检1项扣分

	2
	防火卷帘操作及排查
	20
	完成至少4项内容，每漏检1项扣分

	3
	防火门检查
	10
	完成至少2项内容，每漏检1项扣分

	4
	风机控制柜排查
	25
	完成至少5项内容，每漏检1项扣分

	5
	加压送风风机测试及组件排查
	30
	完成至少6项内容，每漏检1项扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况，则终止竞赛。
在操作过程中，误触设备导致误动作或导致重大隐患的。


模块B消防水系统设施检查测试及隐患排查
	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	消防水池及水位控制装置排查
	15
	完成至少3项内容，每漏检1项扣分

	2
	消防水泵及控制柜运行状态

识别排查及测试
	35
	完成至少7项内容，每漏检1项扣分

	3
	湿式自动喷水灭火系统组件

排查及测试
	25
	完成至少5项内容，每漏检1项扣分

	4
	系统常见故障分析
	25
	至少答出5条正确原因，每缺少或错误

1条扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况，则终止竞赛。
在操作过程中，误触设备导致误动作或导致重大隐患的。


模块C民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力
	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	避难层日常消防管理隐患

排查
	30
	完成至少3项检查内容，每漏检1项扣分

	2
	建筑消防总平面日常消防

管理排查
	30
	完成至少3项检查内容，每漏检1项扣分

	3
	应急处置程序
	40
	至少完成5项核心环节，每漏检1项扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况之一，则终止竞赛。
在操作过程中，导致重大隐患产生。


试题二：
模块A建筑防排烟系统设备设施隐患识别排查

	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	防火门、防火卷帘及挡烟

垂壁检查
	30
	完成至少6项检查内容，每漏检1项扣分

	2
	风机控制柜状态排查
	20
	完成至少4项检查内容，每漏检1项扣分

	3
	加压送风风机及组件排查
	15
	完成至少3项检查内容，每漏检1项扣分

	4
	系统常见故障分析
	35
	至少答出7条正确原因，每缺少或错误1条
扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况，则终止竞赛。
在操作过程中，误触设备导致误动作或导致重大隐患的。


模块B消防水系统设备设施隐患识别排查

	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	消防水池及水位控制装置

排查
	25
	完成至少5项检查内容，每漏检1项扣分

	2
	消防水泵及控制柜运行

状态识别
	25
	完成至少5项检查内容，每漏检1项扣分

	3
	干式自动喷水灭火系统

组件排查
	25
	完成至少5项检查内容，每漏检1项扣分

	4
	系统常见故障分析
	25
	至少答出5条正确原因，每缺少或错误

1条扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况，则终止竞赛。
在操作过程中，误触设备导致误动作或导致重大隐患的。


模块C民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力
	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	避难层日常消防管理隐患

排查
	30
	完成至少3项检查内容，每漏检1项扣分

	2
	建筑消防总平面日常消防

管理排查
	30
	完成至少3项检查内容，每漏检1项扣分

	3
	应急处置程序
	40
	至少完成5项核心环节，每漏检1项扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况之一，则终止竞赛。
在操作过程中，导致重大隐患产生。


试题三：
模块A建筑防排烟系统检查测试及隐患排查
	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	电动排烟窗操作
	15
	完成至少3项内容，每漏检1项扣分

	2
	防火卷帘操作及排查
	20
	完成至少4项内容，每漏检1项扣分

	3
	防火门检查
	10
	完成至少2项内容，每漏检1项扣分

	4
	风机控制柜排查
	25
	完成至少5项内容，每漏检1项扣分

	5
	补风风机测试及组件排查
	30
	完成至少6项内容，每漏检1项扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况，则终止竞赛。
在操作过程中，误触设备导致误动作或导致重大隐患的。


模块B消防水系统设施检查测试及隐患排查
	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	消防水箱及水位控制装置排查
	15
	完成至少3项内容，每漏检1项扣分

	2
	消防水泵及控制柜运行状态

识别排查及测试
	35
	完成至少7项内容，每漏检1项扣分

	3
	雨淋自动喷水灭火系统组件

排查及测试
	25
	完成至少5项内容，每漏检1项扣分

	4
	系统常见故障分析
	25
	至少答出5条正确原因，每缺少或错误

1条扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况，则终止竞赛。
在操作过程中，误触设备导致误动作或导致重大隐患的。


模块C民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力
	序号
	考核内容
	配分
	评分标准

	1
	避难层日常消防管理隐患

排查
	30
	完成至少3项检查内容，每漏检1项扣分

	2
	建筑消防总平面日常消防

管理排查
	30
	完成至少3项检查内容，每漏检1项扣分

	3
	应急处置程序
	40
	至少完成5项核心环节，每漏检1项扣分

	总分
	100

	时间要求：考核规定时间为6分钟，到时立即终止操作，未完成操作不计分。

	否定项说明：若选手发生下列情况之一，则终止竞赛。
在操作过程中，导致重大隐患产生。


3.评判方法

（1）初赛由计算机系统自动判分。

（2）决赛裁判组共10名，其中裁判长1名，裁判员9名。
（3）决赛前由裁判长组织所有裁判员进行培训，统一评分标准。以3名裁判员为1组形式对所在工位的选手操作进行现场各自打分，计算平均分，分值按四舍五入保留2位小数。裁判根据分组按照统一评分标准负责该组所有选手的现场评分，并对自己评分项目签字确认评分结果。

（4）决赛评分小组中分差大于5分（含5分）者则由小组组长负责在组内组织讨论复议，结果提交裁判长审核；以取各裁判评分平均数的方式计算选手的最终得分，按照四舍五入的原则，分数保留小数点后两位。

（5）每位选手操作完成后裁判员需完成对该选手的评分，才能进入下一轮的执裁工作，直至比赛结束。每个模块的裁判组固定考位。
（6）裁判长对所有裁判员的打分过程的公平、公正性进行监督。裁判员评定期间若有争议，由裁判长裁决。

（7）比赛结束后，所有裁判员需在选手成绩汇总表上进行确认签字，方视为完成执裁工作。

4.综合排名。选手最终名次依据初赛和决赛两部分成绩按比例累加的综合成绩进行排名，成绩均四舍五入保留两位小数点。其中初赛成绩占30%、决赛成绩占70%，即选手综合成绩=初赛成绩×30%+决赛成绩×70%。当综合成绩相同时，以决赛成绩高者名次在前，若仍相同时，则以决赛模块C、B、A顺序的分数高低决定排名。
三、竞赛细则

（一）参赛证于竞赛报到时凭有效身份证件领取。

（二）各类人员须统一佩戴由执委会印制的证件，着装整齐。

（三）理论竞赛选手须提前20分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛20分钟后方可离场，开赛迟到20分钟不得入场，按自动弃权处理。

（四）理论竞赛选手的出场顺序和工位由竞赛系统随机生成。

（五）实操竞赛选手须提前30分钟凭有效身份证件和参赛证进入赛场，对号（工位）入座并将有效身份证件和参赛证放在座位左上角明显位置，以备查验。开赛30分钟后方可离场，开赛迟到30分钟不得入场，按自动弃权处理。

（六）实操竞赛选手的出场顺序和工位由抽签决定，不得私自调换竞赛选手号，否则按取消参赛处理。

（七）选手不能携带与竞赛相关的文件资料、通讯工具、电子设备等进入赛场。在赛场上应自觉遵守赛场秩序，保持安静，竞赛进行过程中不允许任何形式的交谈，更不得大声喧哗吵闹，交头接耳，否则将给予警告或取消竞赛资格。

（八）各赛场除现场裁判、选手、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入竞赛区。所有选手未经同意不可私自离开赛场，否则按弃权处理。
（九）竞赛期间，选手未经大赛执委会批准，不得接受其他单位和个人对竞赛相关内容的采访，不得私自公布竞赛相关资料和情况。

（十）竞赛过程中，选手须主动配合裁判工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，可按规定以书面形式向执委会申诉受理部提出申诉。

（十一）选手认为赛场提供的设备、工具不符合规定的应立即向现场裁判提出更换。

（十二）竞赛规定时间结束时，选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间，在工作人员引导下离开赛场。

（十三）冒名顶替、弄虚作假、作弊者，取消竞赛资格及成绩。

（十四）竞赛现场配备实时监控系统，对现场赛事进行完整的实时监控和录像，并有专人对竞赛环节进行全程录像。

（十五）如竞赛出现不可预见的隐患情况，由执委会与组委会商议后，做出处理决定。

四、竞赛场地、设施设备

（一）赛场规格

1.初赛。参照计算机类工种考核要求布置赛场，配备与参赛人数相适应的计算机及竞赛答题软件，保证单人单机并留有一定数量的备用机。
2.决赛。竞赛现场设有竞赛区、裁判室、赛务室、候赛室、选手室等，合计总面积约1000平方米。每个竞赛模块设置1个比赛工位，合3个比赛工位，每个工位的面积约20平方（长6m、宽4m）。
（二）场地布局图
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十二层平面图
（三）基础设施清单

竞赛所需设备、工具，由赛场提供，未明确在选手携带工具清单中的，一律不得带入赛场。赛场提供的各类工具、材料，选手一律不得带出赛场。赛场提供设施、设备具体如以下清单表所示：
初赛设施、设备清单

	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	电脑
	1套/选手
	统一配置


决赛设施、设备清单
	序号
	名称
	数量
	技术规格

	1
	消防控制主机
	1套/工位
	/

	2
	水灭火系统实训装置
	1套/工位
	含水泵、压力传感器

	3
	建筑防排烟系统实训装置
	1套/工位
	含消防风机、防火卷帘等


禁止携带物品清单表

	序号
	设备和材料名称
	举例

	1
	通讯设备
	手机、电话手表等

	2
	移动存储设备、电子设备
	U盘、录音笔

	3
	任何与竞赛内容相关的物品
	复习资料、教材等


五、安全、健康要求

（一）赛场设医务室，配备医护人员，当选手或赛场其他人员发生身体不适时，进行医护处理。

（二）严格按照安全应急预案加强对竞赛全过程的动态管理，确保竞赛活动安全有序。

（三）竞赛过程参赛选手能胜任全部竞赛操作体能要求，并且遵守赛场安全操作规程；对竞赛设施设备应爱护、保管，防止丢失和损坏；服从现场裁判的指挥，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，保证操作过程中人身安全和设备安全。
六、本技术文件条款的最终解释权归深圳市人力资源和社会保障局所有。
附件

深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—消防安全
管理员职业技能竞赛

决赛实操任务书
深圳市第十六届职工技术创新运动会暨

2026年深圳技能大赛—消防安全管理员
职业技能竞赛执委会
2026年7月

试题一

一、模块A：建筑防排烟系统检查测试及隐患排查
1.任务场景：某建筑的防排烟系统存在运行隐患，选手需对系统组件、控制柜、风机等进行检查分析。
2.任务要求（按顺序作答）
（1）现场手动测试活动挡烟垂壁功能；

（2）现场手动测试双帘双轨无机特级防火卷帘功能，识别指认隐患；

（3）检查所有防火门，识别指认隐患；

（4）检查所有消防风机控制柜，识别指认隐患；

（5）检查加压送风风机及风管组件，识别指认隐患，并测试加压送风风机功能。

3.评分要点
（1）检查顺序合理，操作规范；

（2）故障识别全面，分析有据；

（3）口述清晰、专业。
二、模块B：消防水系统设施检查测试及隐患排查
1.任务场景：某建筑消防水系统设备已投入使用，选手需对限定区域内的消防水池、水泵、报警阀组等设备进行隐患排查。

2.任务要求（按顺序作答）

（1）检查消防水池及水位控制装置，指认现场隐患；

（2）检查消防水泵及控制柜运行状态，识别指认隐患，并手动测试喷淋泵；

（3）检查湿式自动喷水灭火系统组件，识别指认隐患，通过报警阀手动测试水力警铃功能；

（4）口述分析故障原因：在非测试状态下，湿式自动喷水灭火系统末端试水装置压力表压力为0。

3.评分要点
（1）每项检查内容需完整覆盖，操作规范；

（2）故障识别准确、分析合理；

（3）口述清晰、专业。

三、模块C：民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力

1.任务场景：选手面对建筑沙盘模型，需按照防火巡查标准识别隐患，并回答应急指挥相关问题。

2.任务要求（按顺序作答）

（1）检查避难层平面模型，识别指认隐患；

（2）检查建筑总平面模型，识别指认隐患；

（3）口述回答：某服装商场负一层因电气线路短路发生火灾，管理人员应如何启动二级灭火和应急疏散预案组织扑救初起火灾。

3.评分要点
（1）隐患识别准确、全面；

（2）回答应急指挥问题逻辑清晰、措施得当；

（3）口述内容符合规范要求。

试题二

一、模块A：建筑防排烟系统设备设施隐患识别排查

1.任务场景：某建筑的防排烟系统存在运行隐患，选手需对系统组件、控制柜、风机等进行检查分析。
2.任务要求（按顺序作答）
（1）现场手动测试防火卷帘和活动挡烟垂壁功能，并排查防火门，口述指认隐患；

（2）检查所有消防风机控制柜，识别指认隐患；

（3）检查排烟风机及风管组件，识别指认隐患；
（4）口述分析故障原因：火警状态下，排烟口风速为0。
3.评分要点
（1）检查顺序合理，操作规范；

（2）故障识别全面，分析有据；

（3）口述清晰、专业。
二、模块B：消防水系统设备设施隐患识别排查

1.任务场景：某建筑消防水系统设备已投入使用，选手需对限定区域内的消防水池、水泵、报警阀组等设备进行隐患排查。

2.任务要求（按顺序作答）
（1）检查消防水池及水位控制装置，口述日常防火巡查的检查要点，并指认现场隐患；

（2）检查消防水泵及控制柜运行状态，识别指认隐患；

（3）检查干式自动喷水灭火系统组件，识别指认隐患；

（4）口述分析故障原因：在非测试状态下，干式自动喷水灭火系统末端试水装置压力表压力为0。
3.评分要点
（1）每项检查内容需完整覆盖；

（2）故障识别准确、分析合理；

（3）口述清晰、专业。

三、模块C：民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力

1.任务场景：选手面对建筑沙盘模型，需按照防火巡查标准识别隐患，并回答应急指挥相关问题。

2.任务要求（按顺序作答）
（1）检查避难层平面模型，识别指认隐患；

（2）检查建筑总平面模型，识别指认隐患；

（3）口述回答：某商场负一层发生火灾，管理人员应如何启动一级灭火和应急疏散预案。
3.评分要点
（1）隐患识别准确、全面；

（2）回答应急指挥问题逻辑清晰、措施得当；

（3）口述内容符合规范要求。

试题三

一、模块A：建筑防排烟系统检查测试及隐患排查
1.任务场景：某建筑的防排烟系统存在运行隐患，选手需对系统组件、控制柜、风机等进行检查分析。
2.任务要求（按顺序作答）
（1）现场手动测试电动排烟窗功能；

（2）现场手动测试钢质防火卷帘功能，识别指认隐患；

（3）检查所有防火门，识别指认隐患；

（4）检查所有消防风机控制柜，识别指认隐患；

（5）检查补风风机及风管组件，识别指认隐患，并测试补风风机功能。

3.评分要点
（1）检查顺序合理，操作规范；

（2）故障识别全面，分析有据；

（3）口述清晰、专业。

二、模块B：消防水系统设施检查测试及隐患排查
1.任务场景：某建筑消防水系统设备已投入使用，选手需对限定区域内的消防水池、水泵、报警阀组等设备进行隐患排查。

2.任务要求（按顺序作答）
（1）检查消防水箱及水位控制装置，指认现场隐患；

（2）检查消防水泵及控制柜运行状态，识别指认隐患，并手动测试消防泵；

（3）检查雨淋自动喷水灭火系统组件，识别指认隐患，通过雨淋报警阀手动测试水力警铃功能；

（4）口述分析故障原因：开启雨淋自动喷水灭火系统手动快开阀后，管网无水。
3.评分要点
（1）每项检查内容需完整覆盖；

（2）故障识别准确、分析合理；

（3）口述清晰、专业。

三、模块C：民用建筑防火隐患识别排查及应急疏散指挥能力

1.任务场景：选手面对建筑沙盘模型，需按照防火巡查标准识别隐患，并回答应急指挥相关问题。

2.任务要求（按顺序作答）
（1）检查避难层平面模型，识别指认隐患；

（2）检查建筑总平面模型，识别指认隐患；

（3）口述回答：某商场一层发生火灾时，微型消防站作为扑救初期火灾的核心力量，应该如何响应与灭火。

3.评分要点
（1）隐患识别准确、全面；

（2）回答应急指挥问题逻辑清晰、措施得当；

（3）口述内容符合规范要求。
