深圳市社会保险基金管理局福田分局二、三楼北区消防整改项目公开征集公告

根据工作需要，我分局拟实施二、三楼北区消防整改项目，现通过公开征集方式选定合格供应商承担本项目工作。具体事项公告如下：

一、项目名称

二、三楼北区消防整改项目。

二、项目概况
（一）项目实施时间

从工程开工之日起60日内完工。
（二）项目实施地点

深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦二、三楼北区。

（三）主要施工内容

1.在办公区对应防火分区边界位置规范加装挡烟垂壁，有效阻隔火灾烟气蔓延，划分防烟分区；

2.对区域内所有通风管道开展全面整改，统一做绝热包覆施工，完善通风管道防火隔热防护；

3.针对二、三楼北区与对面商铺之间防火分区划分不清晰、防火分隔不到位的问题，在两处区域连通边界合规加装防火卷帘门，并完成与大厦消防系统的对接调试，完善整体防火分隔体系；

4.强电房改装8KG干粉灭火球，弱电机房改装七氟丙烷灭火球，强化重点区域消防安全防控能力；

5.对二、三楼疏散楼梯旁房间及二楼会议室隔间加装喷淋、烟感等消防设施；

6.对二、三楼疏散楼梯间防火门安装闭门器、顺序器等。
（四）图纸与现场调整约定
采购人提供项目初步改造方案与平面布置图，作为投标与报价参考依据。成交供应商须在施工前开展现场实地勘查与技术交底，根据现场实际情况、初步方案及采购人要求，深化完善并出具正式施工图纸，经采购人确认后方可施工。

三、供应商资质要求
1.供应商应是具有独立承担民事责任能力的经营主体，须提供营业执照等主体证明资料复印件（加盖公章，原件备查）；

2.在经营活动中近三年内没有重大违法记录（提供《无重大违法记录声明函》，格式自拟）；

3.具备有效的消防设施工程专业承包二级或以上资质（提供证书复印件，加盖单位公章，原件备查）；

4.具备有效的《安全生产许可证》（提供证书复印件，加盖单位公章，原件备查）；
5.不接受联合体投标，不允许分包转包。

四、项目管理要求

（一）施工质量要求

1.材料标准：所有材料（如防火卷帘(闸)门、挡烟垂壁、超细干粉灭火装置等）、设备、辅材、线缆、绝热材料均具备产品合格证、消防产品型式认可证书、检测报告，消防专用产品需符合国家3C认证要求，进场报验合格后方可使用。

2.验收要求：工程完工后需通过甲方组织的竣工验收，与大厦火灾自动报警系统对接调试通过；验收合格后出具《工程验收报告》。

（二）施工安全要求

1.配备持有效《安全员证书》的安全员，施工前开展安全交底、安全教育到位；

2.特种作业人员（电工、焊工、登高作业人员等）必须持有效特种作业证上岗，人证相符，佩戴安全带、安全帽等防护用具；

3.作业高度≥2.5米必须搭设合格脚手架、操作平台，或使用合规登高梯、移动式登高设备，严禁攀爬管道、支架、吊顶龙骨作业，下方设置警戒区，安排专人监护。
3.临时用电需符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46-2024），使用防水电箱及绝缘电缆，避免水电交叉作业隐患。

（三）现场管理要求

1.施工区域需设置围挡及安全警示标识，避免无关人员进入；

2.每日施工结束后清理现场垃圾，做到“工完场清”，拆除垃圾、建筑垃圾需运输至合规处理点；

3.施工期间控制噪音，施工时间按照大厦物业管理要求，避免影响大厦正常办公。

五、商务需求

（一）项目服务期限

1.自合同签订之日起7日内提交施工图，自开工之日起60日历天内完成全部工程；

2.质保期：项目完工验收后，成交供应商须提供不少于2年质保服务，质保期内非人为损坏问题免费维修、更换。

（二）项目地点

深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦二、三楼北区。

（三）报价要求

1.本项目预算人民币76,369.17元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

2.本项目采用固定总价包干制，报价包含材料费、运输费、安装施工费、安全措施费、管理费、税费、夜间/周末施工增加费、现场协调费、合理利润及质保期内所有相关费用。在不改变使用功能、不扩大改造范围、不增加工程造价的前提下，成交供应商可根据现场实际情况对施工细节、尺寸、工艺等进行合理微调，微调须经采购人书面确认，相关费用已含在响应报价内，采购人不另行支付。

3.报价由响应供应商根据本公告内容自行测算，可自行进行现场查勘，查勘费用自行承担。

4.响应材料一式四份，需加盖单位公章，并密封报送。响应材料应当包括但不限于：

（1）工程报价单（格式参照附件1）；

（2）资格证明文件（营业执照、消防设施工程专业承包二级及以上资质、安全生产许可证复印件），所有提交的证明材料（营业执照、消防资质、安全生产许可证等），供应商须同步提供对应材料官方查询网页截图，截图需清晰显示查询网址、核验信息、查询时间；
（3）近三年以来无重大违法记录声明函（格式自拟）；

（4）政府采购违法行为风险知悉确认书（附件2，请务必注意部分内容需要手抄）；
（5）供应商基本情况表（附件3）；

（6）法定代表人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员最近一个月的单位社保缴纳证明材料或其他相关证明材料；

（7）同类业绩材料：近3年承接过消防整改或消防工程施工等同类工程的合同关键页复印件（需体现项目名称、服务内容、合同金额、签订时间）；

（8）工作方案及人员配备：含施工组织计划、施工设计、人员配置、使用的材料质量承诺、质量保障措施、安全文明施工措施、工程质保期限及售后服务方案；

（9）认为需要提供的其它说明和材料。

六、公告期限
2026年7月17日——2026年7月22日。

七、项目评审细则

本项目评审由采购人自行组织采购小组进行评审，采用综合评分法，项目评分标准详见附件4。
八、递交响应文件时间及地点

请响应供应商于2026年7月22日18:00点前，将密封完好的响应文件送至深圳市社会保险基金管理局福田分局（深圳市福田区彩田路2032号海天综合大厦）4楼418室。

九、联系人及方式

　　联系人：邓工，联系电话：0755-82978703。
附件：1.工程报价单
2.政府采购违法行为风险知悉确认书

3.供应商基本情况表

4.项目综合评分表

深圳市社会保险基金管理局福田分局

2026年7月17日       
附件1

工程报价单

	工程名称：二、三楼北区消防整改项目
	第1页  共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	一
	二、三楼北区消防整改工程
	
	
	
	
	

	1
	030901003001
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:无吊顶喷头(破坏性拆除)
2.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	9
	
	
	

	2
	030901003002
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:无吊顶喷头(移位)
2.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	4
	
	
	

	3
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:安全出口指示灯(移位)
2.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	套
	1
	
	
	

	4
	030904001001
	点型探测器
	1.名称:烟感探测器(移位)
2.含设备编码及调测
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	2
	
	
	

	5
	030904003001
	按钮
	1.名称:手动报警按钮(移位)
2.含设备编码及调试
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	2
	
	
	

	6
	030901003003
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:无吊顶喷头
2.规格:K=80、68℃
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	11
	
	
	

	7
	030901003004
	水喷淋(雾)喷头
	1.名称:无吊顶上喷头
2.规格:K=80、68℃
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	4
	
	
	

	8
	030904001002
	点型探测器
	1.名称:烟感探测器
2.含设备编码及调测
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	2
	
	
	

	9
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.介质:室内喷淋管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:综合考虑
5.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m
	21.84
	
	
	

	10
	030901001002
	水喷淋钢管
	1.介质:室内喷淋管
2.材质:热镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:综合考虑
5.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m
	11.12
	
	
	


	工程名称：二、三楼北区消防整改项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	11
	030901001003
	消防水管新旧管接驳费
	1.名称:消防水管新旧管接驳费
2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	处
	2
	
	
	

	12
	030901001004
	管道维修放水及灌水
	1.名称:管道维修放水及灌水
2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	半层
	3
	
	
	

	13
	030909003001
	自动报警系统调试
	1.名称:自动报警系统调试
2.自动报警系统装置调试 点数dr(点) dr≤32
3.其他具体详见图纸，且满足设计图纸、招标文件、验收规范及技术要求
	系统
	1
	
	
	

	14
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV5*2.5
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m
	220
	
	
	

	15
	030412001001
	配管
	1.名称:套接紧定式镀锌电线
2.规格:JDG20
3.配置形式:综合考虑
4.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m
	224
	
	
	

	16
	030412001002
	配管
	1.名称:镀锌电线管
2.规格:SC20
3.配置形式:综合考虑
4.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m
	6.4
	
	
	

	17
	030412004001
	配线
	1.名称:配线
2.规格:ZR-RVS-2x1.5
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m
	34.4
	
	
	

	18
	030910003001
	超细干粉灭火装置
	1.8KG干粉灭火球
2.安装方式:综合考虑
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	套
	2
	
	
	

	19
	030910003002
	超细干粉灭火装置
	1.30KG七氟丙烷灭火球
2.安装方式:综合考虑
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	套
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	20
	010803002001
	防火卷帘(闸)门
	1.名称:4800*5000特级钢制防火卷帘、2000*5000特级钢制防火卷帘
2.含防火卷联模块及防火卷帘门调试
3.含电源线路
4.含卷帘门安装的所有辅材附件
5.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m2
	34
	
	
	

	21
	020509026001
	门窗装饰附件、特殊五金及匾托
	1.名称:楼梯间防火门闭门器
2.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	副
	12
	
	
	

	22
	020509026002
	门窗装饰附件、特殊五金及匾托
	1.名称:楼梯间防火门顺序器
2.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	副
	6
	
	
	

	23
	011303003001
	挡烟垂壁
	1.名称:1500MM挡烟垂壁
2.材质:无机纤维复合防火布
3.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m2
	39.74
	
	
	

	24
	031208003001
	通风管道绝热
	1.名称:50MM铝箔防火包裹
2.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	m3
	16.79
	
	
	

	25
	030412006001
	接线盒
	1.名称:钢制接线盒
2.其他:满足招标文件、技术要求和设计图纸所需的工作内容
	个
	4
	
	
	

	二
	项目措施费
	
	
	
	
	

	1
	
	安全文明施工费
	
	项
	1
	
	
	

	2
	
	脚手架费
	
	项
	1
	
	
	

	三
	增值税
	项
	1
	
	
	

	
	报价合计
	
	
	
	
	

	备注：
1.本报价表包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、规费、税费、利润等，合同为固定总价，无额外增项。
2.报价人应在充分了解项目需求及现场情况后自主报价，报价不得超过项目总控制价。
3.报价人需对报价明细的真实性、准确性负责。


附件2
政府采购违法行为风险知悉确认书

一、我单位在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，若存在下述情况，我单位愿意承担被取消参与本次政府采购资格的处罚。

	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。


二、我单位已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

三、我单位已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

四、我单位已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

五、我单位已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“我单位已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。
                    负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

                    日期：
警示条款
一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
附件3
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：2026年  月  日

	采购人
	深圳市社会保险基金管理局福田分局
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同

关系单位
	缴纳社会

保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件4
项目综合评分表

	评分信息
	序号
评分项
行号
内容
具体分值
评分准则
1
价格

（40分）
1
投标报价
40
评审内容及标准：
满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得40分。其他投标人价格得分＝（投标基准价/投标报价）×40分（精确到小数点后两位），报价超过项目预算76,369.17元的，直接判定为无效响应。
2
技术

（35分）
1
实施方案内容
10
评审内容及标准：
1.施工方案完整详实，工期、工序、人机设备、进度保障、应急预案完全匹配本项目需求，逻辑清晰可落地，9-10分；

2.方案完整，工期、工序、保障措施基本合理，少量细节缺失，6-8分；

3.方案内容简略，工期或工序存在明显瑕疵，3-5分；

4.无针对性施工方案、工期安排严重不合理，0-2分。
2
项目重难点分析、应对措施及相关的合理化建议
15
评审内容及标准：
1.精准识别挡烟垂壁安装、防火卷帘与消防主机联动、强弱电机房灭火装置布设、通风管道防火包覆、防火分隔等施工重难点，配套完整可落地专项应对措施，合理化建议贴合现场、具备实操价值，13-15分；

2.识别大部分重难点，应对措施基本可行，合理化建议数量较少、落地性一般，9-12分；

3.重难点识别片面，应对措施笼统空泛，仅少量简易建议，1-8分；

4.未提供重难点分析、无应对措施及合理化建议，0分。
3
质量保障措施及方案
10
评审内容及标准：
1.有明确且合理的安全文明施工方案，得5分。

2.有对材料作出明确的质量合格承诺，得5分。

得分为以上得分累计。
3
综合

实力
（20分）
1
投标单位同类项目业绩情况
10
评审内容及标准：
近3年（2023年7月-2026年6月）承接过消防整改/消防工程施工/消防维修同类工程。 

计分规则：1.每提供1份完整有效业绩合同得5分，最多累计10分；2.材料要求：业绩材料须包含项目内容、签订时间关键页，材料缺失或不属于同类项目不计分；无有效业绩本项得0分。
2
拟安排的项目负责人情况（仅限1人）
5
评审内容：
1.项目负责人近3年内具有消防整改/施工/维修同类工程管理经验，得5分；

2.佐证材料要求：须提供对应项目合同关键页或甲方出具的项目任命文件，同时附投标单位近3个月为该负责人缴纳的社保凭证(提供社保官网查询截图）；截图缺失、社保单位与投标单位不一致、无法证明为本单位在岗人员，本项0分。
3
拟安排的项目主要团队成员情况（除项目负责人外）
5
评审内容：
1.配备1名专职安全员，持有有效期内应急管理部门核发安全员证书，且提供投标单位近3个月社保缴纳证明，得3分；无专职安全员、证书过期、无社保不得分；

2.配备持证作业电工，持有应急管理局核发有效低压电工特种作业操作证，并附近3个月社保证明，得2分；证书类型不符、无社保不得分。

得分为以上得分累计。安全员证、电工证、社保证明均需提供官方查询截图，缺少对应截图对应分项不得分。
4
诚信

情况

（5分）
1
诚信情况
5
评审内容：
供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。

评分依据：

查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）”、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及“深圳政府采购智慧平台信用库”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。





